## TSRDefectTable_1-1
Код дефекта | Описание | Вероятность отключения | Тип Тех. Места | Уровень напряжения, кВ | В Журнал | 006::ЛЭП/ТП | Краткое наименование | Множественный дефект | Код дефекта (стандарт) | Тип дефекта | назва групи
Д101_О_0060 | Наявність спільної підвіски: телефонної, кабельної, інтернет звязку, зовніщнього освітлення | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність спільної підвіски | 000::Нет | Д101 | 000::Дефект | провід
Д101_О_0100 | Наявність спільної підвіски: телефонної, кабельної, інтернет звязку, зовніщнього освітлення | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність спільної підвіски | 000::Нет | Д101 | 000::Дефект | провід
Д101_О_0200 | Наявність спільної підвіски: телефонної, кабельної, інтернет звязку, зовніщнього освітлення | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність спільної підвіски | 000::Нет | Д101 | 000::Дефект | провід
К23_О_0060 | Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута кріплення стійки до приставки) | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія бандажа | 000::Нет | К23 | 000::Дефект | опора
К23_О_0100 | Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута кріплення стійки до приставки) | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія бандажа | 000::Нет | К23 | 000::Дефект | опора
К23_О_0200 | Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута кріплення стійки до приставки) | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія бандажа | 000::Нет | К23 | 000::Дефект | опора
П37_В_0060 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_В_0100 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_В_0200 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_П_0060 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_П_0100 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_П_0200 | Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні) | 0.1 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П53_В_0060 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 002::Ответвление | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_В_0100 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 002::Ответвление | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_В_0200 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 002::Ответвление | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_П_0060 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_П_0100 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_П_0200 | Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску | 0.1 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
А41_О_0002 | Перекіс розрядника (роз регулювання розрядника, видиме з землі) | 0.3 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс розрядника | 001::Да | А41 | 000::Дефект | захист
А41_О_0004 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника, видиме з землі) | 0.3 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс розрядника | 001::Да | А41 | 000::Дефект | захист
С10_О_0060 | Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорах) | 0.1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність нумерації | 000::Нет | С10 | 000::Дефект | дисп найменування
С10_О_0100 | Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорах) | 0.1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність нумерації | 000::Нет | С10 | 000::Дефект | дисп найменування
С10_О_0200 | Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорах) | 0.1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність нумерації | 000::Нет | С10 | 000::Дефект | дисп найменування
Т44_О_0060 | Рослинність біля опор (наявність трав'янистої рослинності або чагарнику в зоні радіусом до 2 м біля основи опор) | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Рослинність біля опор | 000::Нет | Т44 | 000::Дефект | дерево
Т44_О_0100 | Рослинність біля опор (наявність трав'янистої рослинності або чагарнику в зоні радіусом до 2 м біля основи опор) | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Рослинність біля опор | 000::Нет | Т44 | 000::Дефект | дерево
Т44_О_0200 | Рослинність біля опор (наявність трав'янистої рослинності або чагарнику в зоні радіусом до 2 м біля основи опор) | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Рослинність біля опор | 000::Нет | Т44 | 000::Дефект | дерево
В10_К_0060 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В10_К_0100 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В10_К_0200 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В10_С_0060 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В10_С_0100 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В10_С_0200 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону | 0.1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність диспетчерських позначень | 000::Нет | В10 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_К_0060 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_К_0100 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_К_0200 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_С_0060 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_С_0100 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_С_0200 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_ТП_0060 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_ТП_0100 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В11_ТП_0200 | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ ВН | 000::Нет | В11 | 000::Дефект | дисп найменування
В12_К_0060 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В12_К_0100 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В12_К_0200 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В12_С_0060 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В12_С_0100 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В12_С_0200 | Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*) | 1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид на струмоведучі частини | 000::Нет | В12 | 000::Дефект | будівля
В21_К_0060 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В21_К_0100 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В21_К_0200 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В21_С_0060 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В21_С_0100 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В21_С_0200 | Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | В21 | 000::Дефект | провід
В31_К_0060 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 000::Нет | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В31_К_0100 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 000::Нет | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В31_К_0200 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 000::Нет | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В31_С_0060 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 000::Нет | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В31_С_0100 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 000::Нет | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В31_С_0200 | Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол штирового ізолятора | 001::Да | В31 | 000::Дефект | ізолятор
В32_К_0060 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В32_К_0100 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В32_К_0200 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В32_С_0060 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В32_С_0100 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В32_С_0200 | Забруднення штирового ізолятора | 0.8 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення штирового ізолятора | 001::Да | В32 | 000::Дефект | ізолятор
В33_К_0060 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В33_К_0100 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В33_К_0200 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В33_С_0060 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В33_С_0100 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В33_С_0200 | Руйнування штирового ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування штирового ізолятора | 001::Да | В33 | 000::Дефект | ізолятор
В41_К_0060 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В41_К_0100 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В41_К_0200 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В41_С_0060 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В41_С_0100 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В41_С_0200 | Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.9 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол прохідного ізолятора | 001::Да | В41 | 000::Дефект | ізолятор
В43_К_0060 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В43_К_0100 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В43_К_0200 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В43_С_0060 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В43_С_0100 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В43_С_0200 | Пошкодження прохідного ізолятора | 1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора | 001::Да | В43 | 000::Дефект | ізолятор
В46_К_0060 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В46_К_0100 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В46_К_0200 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В46_С_0060 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В46_С_0100 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В46_С_0200 | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 0.6 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора | 001::Да | В46 | 000::Дефект | ізолятор
В51_К_0060 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В51_К_0100 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В51_К_0200 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В51_С_0060 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В51_С_0100 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В51_С_0200 | Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2) | 0.5 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора муфти 6-20 кВ | 001::Да | В51 | 000::Дефект | ізолятор
В52_К_0060 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В52_К_0100 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В52_К_0200 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В52_С_0060 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В52_С_0100 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В52_С_0200 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.8 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора муфти | 001::Да | В52 | 000::Дефект | ізолятор
В53_К_0060 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В53_К_0100 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В53_К_0200 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В53_С_0060 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В53_С_0100 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В53_С_0200 | Руйнування ізолятора муфти | 1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | В53 | 000::Дефект | ізолятор
В56_К_0060 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 001::Да | В56 | 000::Дефект | провід
В56_К_0100 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 001::Да | В56 | 000::Дефект | провід
В56_К_0200 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 001::Да | В56 | 000::Дефект | провід
В56_С_0060 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 001::Да | В56 | 000::Дефект | провід
В56_С_0100 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 001::Да | В56 | 000::Дефект | провід
В56_С_0200 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення) | 0.8 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти | 000::Нет | В56 | 000::Дефект | провід
В57_К_0060 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В57_К_0100 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В57_К_0200 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В57_С_0060 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В57_С_0100 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В57_С_0200 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень) | 0.4 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | В57 | 000::Дефект | опора
В61_К_0060 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 001::Да | В61 | 000::Дефект | комутація
В61_К_0100 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 001::Да | В61 | 000::Дефект | комутація
В61_К_0200 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 001::Да | В61 | 000::Дефект | комутація
В62_К_0060 | Пошкодження (відсутність) приводу (злам або відсутність деталей приводу роз’єднувача) | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | В62 | 000::Дефект | комутація
В62_К_0100 | Пошкодження (відсутність) приводу (злам або відсутність деталей приводу роз’єднувача) | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | В62 | 000::Дефект | комутація
В62_К_0200 | Пошкодження (відсутність) приводу (злам або відсутність деталей приводу роз’єднувача) | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | В62 | 000::Дефект | комутація
В63_К_0060 | Дефект контактів роз’єднувача (обгоран-ня ножів і губок роз’єднувача, іскріння контактів, перекіс ножів) | 0.7 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | В63 | 000::Дефект | комутація
В63_К_0100 | Дефект контактів роз’єднувача (обгоран-ня ножів і губок роз’єднувача, іскріння контактів, перекіс ножів) | 0.7 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | В63 | 000::Дефект | комутація
В63_К_0200 | Дефект контактів роз’єднувача (обгоран-ня ножів і губок роз’єднувача, іскріння контактів, перекіс ножів) | 0.7 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | В63 | 000::Дефект | комутація
В71_К_0060 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В71_К_0100 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В71_К_0200 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В71_С_0060 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В71_С_0100 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В71_С_0200 | Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В71 | 000::Дефект | ізолятор
В72_К_0060 | Забруднення ізолятора роз’єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В72 | 000::Дефект | ізолятор
В72_К_0100 | Забруднення ізолятора роз’єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В72 | 000::Дефект | ізолятор
В72_К_0200 | Забруднення ізолятора роз’єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | В72 | 000::Дефект | ізолятор
В73_К_0060 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В73_К_0100 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В73_К_0200 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В73_С_0060 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В73_С_0100 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В73_С_0200 | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора роз’єднувача | 001::Да | В73 | 000::Дефект | ізолятор
В74_К_0060 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В74_К_0100 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В74_К_0200 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В74_С_0060 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В74_С_0100 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В74_С_0200 | Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів) | 0.2 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | В74 | 000::Дефект | ізолятор
В75_К_0060 | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача (пружини соленоїда, блоку керування) | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача | 000::Нет | В75 | 000::Дефект | комутація
В75_К_0100 | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача (пружини соленоїда, блоку керування) | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача | 000::Нет | В75 | 000::Дефект | комутація
В75_К_0200 | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача (пружини соленоїда, блоку керування) | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу роз’єднувача | 000::Нет | В75 | 000::Дефект | комутація
В81_К_0060 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (пошкодження або відсутність запобіжника в РП 6—20 кВ) | 0.9 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження/відсутність запобіжника (1) | 000::Нет | В81 | 000::Дефект | захист
В81_К_0100 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (пошкодження або відсутність запобіжника в РП 6—20 кВ) | 0.9 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження/відсутність запобіжника (1) | 000::Нет | В81 | 000::Дефект | захист
В81_К_0200 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (пошкодження або відсутність запобіжника в РП 6—20 кВ) | 0.9 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження/відсутність запобіжника (1) | 000::Нет | В81 | 000::Дефект | захист
В82_К_0060 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В82_К_0100 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В82_К_0200 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В82_С_0060 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В82_С_0100 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В82_С_0200 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі) | 0.3 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника РП 6—20 кВ | 001::Да | В82 | 000::Дефект | захист
В83_К_0060 | Руйнування (відсутність) розрядника або обмежувача перенапруги ОПН) | 0.7 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника/ОПН | 001::Да | В83 | 000::Дефект | захист
В83_К_0100 | Руйнування (відсутність) розрядника або обмежувача перенапруги ОПН) | 0.7 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника/ОПН | 001::Да | В83 | 000::Дефект | захист
В83_К_0200 | Руйнування (відсутність) розрядника або обмежувача перенапруги ОПН) | 0.7 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника/ОПН | 001::Да | В83 | 000::Дефект | захист
В91_К_0060 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В91_К_0100 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В91_К_0200 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В91_С_0060 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В91_С_0100 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В91_С_0200 | Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора | 0.2 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування ізолятора СВ, ВН, контактора | 001::Да | В91 | 000::Дефект | ізолятор
В92_К_0060 | Пошкодження (відсутність) полюса силового вимикача (витік олії, втрата вакууму, наднормативний витік елегаза) | 0.3 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса СВ | 001::Да | В92 | 000::Дефект | комутація
В92_К_0100 | Пошкодження (відсутність) полюса силового вимикача (витік олії, втрата вакууму, наднормативний витік елегаза) | 0.3 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса СВ | 001::Да | В92 | 000::Дефект | комутація
В92_К_0200 | Пошкодження (відсутність) полюса силового вимикача (витік олії, втрата вакууму, наднормативний витік елегаза) | 0.3 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса СВ | 001::Да | В92 | 000::Дефект | комутація
В93_К_0060 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В93_К_0100 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В93_К_0200 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В93_С_0060 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В93_С_0100 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В93_С_0200 | Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери) | 0.4 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження полюса автогазового ВН | 001::Да | В93 | 000::Дефект | комутація
В94_К_0060 | Пошкодження (відсутність)дугогасного вкладиша автогазового вимикача навантаження | 0.5 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження дугогасного вкладиша автогазового ВН | 001::Да | В94 | 000::Дефект | комутація
В94_К_0100 | Пошкодження (відсутність)дугогасного вкладиша автогазового вимикача навантаження | 0.5 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження дугогасного вкладиша автогазового ВН | 001::Да | В94 | 000::Дефект | комутація
В94_К_0200 | Пошкодження (відсутність)дугогасного вкладиша автогазового вимикача навантаження | 0.5 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження дугогасного вкладиша автогазового ВН | 001::Да | В94 | 000::Дефект | комутація
В95_К_0060 | Пошкодження (відсутність) силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.4 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) силового вимикача | 000::Нет | В95 | 000::Дефект | комутація
В95_К_0100 | Пошкодження (відсутність) силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.4 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) силового вимикача | 000::Нет | В95 | 000::Дефект | комутація
В95_К_0200 | Пошкодження (відсутність) силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.4 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) силового вимикача | 000::Нет | В95 | 000::Дефект | комутація
В96_К_0060 | Пошкодження (відсутність) тяги приводу силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.6 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) тяги приводу СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В96 | 000::Дефект | комутація
В96_К_0100 | Пошкодження (відсутність) тяги приводу силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.6 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) тяги приводу СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В96 | 000::Дефект | комутація
В96_К_0200 | Пошкодження (відсутність) тяги приводу силового вимикача, вимикача навантаження, контактора | 0.6 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) тяги приводу СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В96 | 000::Дефект | комутація
В97_К_0060 | Пошкодження (відсутність) механізму приводу вимикача, контактора (пружини, соленоїда, блока керування) | 0.5 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу вимикача, контактора | 000::Нет | В97 | 000::Дефект | комутація
В97_К_0100 | Пошкодження (відсутність) механізму приводу вимикача, контактора (пружини, соленоїда, блока керування) | 0.5 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу вимикача, контактора | 000::Нет | В97 | 000::Дефект | комутація
В97_К_0200 | Пошкодження (відсутність) механізму приводу вимикача, контактора (пружини, соленоїда, блока керування) | 0.5 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження механізму приводу вимикача, контактора | 000::Нет | В97 | 000::Дефект | комутація
В98_К_0060 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
В98_К_0100 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
В98_К_0200 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
В98_С_0060 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
В98_С_0100 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
В98_С_0200 | Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у) | 0.1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування елегазового СВ, ВН, контактора | 000::Нет | В98 | 000::Дефект | комутація
Д101_О_0002 | Наявність спільної підвіски: телефонної, кабельної, інтернет звязку, зовніщнього освітлення | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність спільної підвіски | 000::Нет | Д101 | 000::Дефект | провід
Д101_О_0004 | Наявність спільної підвіски: телефонної, кабельної, інтернет звязку, зовніщнього освітлення | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність спільної підвіски | 000::Нет | Д101 | 000::Дефект | провід
Т71_О_0060 | Вихід опори з осі ПЛ | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вихід опори з осі ПЛ | 000::Нет | Т71 | 000::Дефект | опора
Т71_О_0100 | Вихід опори з осі ПЛ | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вихід опори з осі ПЛ | 000::Нет | Т71 | 000::Дефект | опора
Т71_О_0200 | Вихід опори з осі ПЛ | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вихід опори з осі ПЛ | 000::Нет | Т71 | 000::Дефект | опора
Д103_О_0002 | Недостатня кількість траверс, штирів ( ПЛ, траверса, гак) | 0.3 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість траверс, штирів | 000::Нет | Д103 | 000::Дефект | опора
Д103_О_0004 | Недостатня кількість траверс, штирів ( ПЛ, траверса, гак) | 0.3 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість траверс, штирів | 000::Нет | Д103 | 000::Дефект | опора
У11_О_0060 | Обрив заземлювального спуску | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив заземлювального спуску | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У11_О_0100 | Обрив заземлювального спуску | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив заземлювального спуску | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У11_О_0200 | Обрив заземлювального спуску | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив заземлювального спуску | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
Д104_О_0002 | Недостатня кількість ізоляторів на опорі (ПЛ, изолятори) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість ізоляторів на опорі | 001::Да | Д104 | 000::Дефект | ізолятор
Д104_О_0004 | Недостатня кількість ізоляторів на опорі (ПЛ, изолятори) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість ізоляторів на опорі | 001::Да | Д104 | 000::Дефект | ізолятор
Д107_О_0002 | Незадовільний стан траверси вводу на фасаді | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Незадовільний стан траверси вводу на фасаді | 000::Нет | Д107 | 000::Дефект | опора
Д107_О_0004 | Незадовільний стан траверси вводу на фасаді | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Незадовільний стан траверси вводу на фасаді | 000::Нет | Д107 | 000::Дефект | опора
Д108_П_0002 | Невідповідність габаритів при спільній підвісці проводів | 0.4 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Невідповідність габаритів при спільній підвісці пр | 000::Нет | Д108 | 000::Дефект | провід
Д108_П_0004 | Невідповідність габаритів при спільній підвісці проводів | 0.4 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Невідповідність габаритів при спільній підвісці пр | 000::Нет | Д108 | 000::Дефект | провід
У21_О_0060 | Опір заземлення вище норми | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У21_О_0100 | Опір заземлення вище норми | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У21_О_0200 | Опір заземлення вище норми | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
Д109_О_0002 | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 0.4 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 000::Нет | Д109 | 000::Дефект | опора
Д109_О_0004 | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 0.4 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 000::Нет | Д109 | 000::Дефект | опора
У31_О_0060 | Пошкодження контуру заземлення | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У31_О_0100 | Пошкодження контуру заземлення | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У31_О_0200 | Пошкодження контуру заземлення | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У32_О_0060 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У32 | 000::Дефект | заземлення
У32_О_0100 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У32 | 000::Дефект | заземлення
У32_О_0200 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У32 | 000::Дефект | заземлення
Д102_О_0060 | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 000::Нет | Д102 | 000::Дефект | інше
Д102_О_0100 | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 000::Нет | Д102 | 000::Дефект | інше
Д102_О_0200 | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 000::Нет | Д102 | 000::Дефект | інше
І11_О_0002 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на 30%); тріщини в траверсі 1см і більше сумарною довжиною понад 0,5м | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | І11 | 000::Дефект | опора
І11_О_0004 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на 30%); тріщини в траверсі 1см і більше сумарною довжиною понад 0,5м | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | І11 | 000::Дефект | опора
У321_О_0060 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У321 | 000::Дефект | заземлення
У321_О_0100 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У321 | 000::Дефект | заземлення
У321_О_0200 | Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення) | 0.1 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Порушення контакту заземлення | 000::Нет | У321 | 000::Дефект | заземлення
І12_О_0002 | Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія траверси | 000::Нет | І12 | 000::Дефект | опора
І12_О_0004 | Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія траверси | 000::Нет | І12 | 000::Дефект | опора
С101_О_0060 | Відсутність диспетчерських найменувань | 0.1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність диспетчерських найменувань | 000::Нет | С101 | 000::Дефект | дисп найменування
С101_О_0100 | Відсутність диспетчерських найменувань | 0.1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність диспетчерських найменувань | 000::Нет | С101 | 000::Дефект | дисп найменування
С101_О_0200 | Відсутність диспетчерських найменувань | 0.1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність диспетчерських найменувань | 000::Нет | С101 | 000::Дефект | дисп найменування
І13_О_0002 | Пошкодження траверси, руйнування | 1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження траверси, руйнування | 000::Нет | І13 | 000::Дефект | опора
І13_О_0004 | Пошкодження траверси, руйнування | 1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження траверси, руйнування | 000::Нет | І13 | 000::Дефект | опора
А34_О_0060 | Непроектний ізолятор роз'єднувача (ізолятор не відповідає вимогам чинних НД) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | А34 | 000::Дефект | ізолятор
А34_О_0100 | Непроектний ізолятор роз'єднувача (ізолятор не відповідає вимогам чинних НД) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | А34 | 000::Дефект | ізолятор
А34_О_0200 | Непроектний ізолятор роз'єднувача (ізолятор не відповідає вимогам чинних НД) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор роз'єднувача | 001::Да | А34 | 000::Дефект | ізолятор
І12_О_0060 | Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія траверси | 000::Нет | І12 | 000::Дефект | опора
І12_О_0100 | Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія траверси | 000::Нет | І12 | 000::Дефект | опора
І12_О_0200 | Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія траверси | 000::Нет | І12 | 000::Дефект | опора
І21_О_0002 | Пошкодження гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження/деформація гака, штиря | 000::Нет | І21 | 000::Дефект | опора
І21_О_0004 | Пошкодження гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження/деформація гака, штиря | 000::Нет | І21 | 000::Дефект | опора
І14_О_0060 | Деформація траверси (вигин металевої траверси, видимий із землі) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Деформація траверси | 000::Нет | І14 | 000::Дефект | опора
І14_О_0100 | Деформація траверси (вигин металевої траверси, видимий із землі) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Деформація траверси | 000::Нет | І14 | 000::Дефект | опора
І14_О_0200 | Деформація траверси (вигин металевої траверси, видимий із землі) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Деформація траверси | 000::Нет | І14 | 000::Дефект | опора
І22_О_0002 | Пошкодження/злам гака, штиря | 1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження/злам гака, штиря | 000::Нет | І22 | 000::Дефект | опора
І22_О_0004 | Пошкодження/злам гака, штиря | 1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження/злам гака, штиря | 000::Нет | І22 | 000::Дефект | опора
І21_О_0060 | Пошкодження гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження/деформація гака, штиря | 000::Нет | І21 | 000::Дефект | опора
І21_О_0100 | Пошкодження гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження/деформація гака, штиря | 000::Нет | І21 | 000::Дефект | опора
І21_О_0200 | Пошкодження гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження/деформація гака, штиря | 000::Нет | І21 | 000::Дефект | опора
І34_О_0060 | Недостатня кількість ізоляторів.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізо-лятор не відповідає проекту | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор | 001::Да | І34 | 000::Дефект | ізолятор
І34_О_0100 | Недостатня кількість ізоляторів.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізо-лятор не відповідає проекту | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор | 001::Да | І34 | 000::Дефект | ізолятор
І34_О_0200 | Недостатня кількість ізоляторів.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту.Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізолятор не відповідає проекту Необхідність встановлення дод. ізоляторів, ізо-лятор не відповідає проекту | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний ізолятор | 001::Да | І34 | 000::Дефект | ізолятор
К12_О_0060 | Просідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | опора
К12_О_0100 | Просідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | опора
К12_О_0200 | Просідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | опора
І33_О_0002 | Скол ізолятора | 1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Скол ізолятора | 001::Да | І33 | 000::Дефект | ізолятор
І33_О_0004 | Скол ізолятора | 1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Скол ізолятора | 001::Да | І33 | 000::Дефект | ізолятор
К13_О_0060 | Подовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі уздовж лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | опора
К13_О_0100 | Подовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі уздовж лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | опора
К13_О_0200 | Подовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі уздовж лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | опора
К14_О_0060 | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К14 | 000::Дефект | опора
К14_О_0100 | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К14 | 000::Дефект | опора
К14_О_0200 | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5м) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К14 | 000::Дефект | опора
К11_О_0002 | Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ) | 0.3 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатнє заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К11_О_0004 | Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ) | 0.3 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатнє заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К21_О_0060 | Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив бандажа | 000::Нет | К21 | 000::Дефект | опора
К21_О_0100 | Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив бандажа | 000::Нет | К21 | 000::Дефект | опора
К21_О_0200 | Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив бандажа | 000::Нет | К21 | 000::Дефект | опора
К11_ТП_0060 | Непроектне заглиблення опори (за-глиблення опори будівельної частини в грунті, менше передбаченого проектом) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектне заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К11_ТП_0100 | Непроектне заглиблення опори (за-глиблення опори будівельної частини в грунті, менше передбаченого проектом) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектне заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К11_ТП_0200 | Непроектне заглиблення опори (за-глиблення опори будівельної частини в грунті, менше передбаченого проектом) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Непроектне заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К12_О_0002 | Осідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Осідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | опора
К12_О_0004 | Осідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Осідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | опора
К22_О_0060 | Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки, що викликало прослизання або нахил стійки зверх норми) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення бандажа | 000::Нет | К22 | 000::Дефект | опора
К22_О_0100 | Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки, що викликало прослизання або нахил стійки зверх норми) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення бандажа | 000::Нет | К22 | 000::Дефект | опора
К22_О_0200 | Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки, що викликало прослизання або нахил стійки зверх норми) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення бандажа | 000::Нет | К22 | 000::Дефект | опора
К12_ТП_0060 | Просідання грунту (зниження рівня грунту, розмив грунту в основі опори) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | будівля
К12_ТП_0100 | Просідання грунту (зниження рівня грунту, розмив грунту в основі опори) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | будівля
К12_ТП_0200 | Просідання грунту (зниження рівня грунту, розмив грунту в основі опори) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Просідання грунту | 000::Нет | К12 | 000::Дефект | будівля
К13_О_0002 | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі вздовж лінії перевищує 0,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | опора
К13_О_0004 | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі вздовж лінії перевищує 0,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | опора
К24_О_0060 | Ослаблення, відсутність кріплення підкоса | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення кріплення підкоса | 000::Нет | К24 | 000::Дефект | опора
К24_О_0100 | Ослаблення, відсутність кріплення підкоса | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення кріплення підкоса | 000::Нет | К24 | 000::Дефект | опора
К24_О_0200 | Ослаблення, відсутність кріплення підкоса | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення кріплення підкоса | 000::Нет | К24 | 000::Дефект | опора
К13_ТП_0060 | Нахил конструкцій (відхилення конструкцій будівельної частини від вертикальної більш 50) ЩТП | 0.7 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Нахил конструкцій | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | будівля
К13_ТП_0100 | Нахил конструкцій (відхилення конструкцій будівельної частини від вертикальної більш 50) ЩТП | 0.7 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Нахил конструкцій | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | будівля
К13_ТП_0200 | Нахил конструкцій (відхилення конструкцій будівельної частини від вертикальної більш 50) ЩТП | 0.7 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Нахил конструкцій | 000::Нет | К13 | 000::Дефект | будівля
К14_О_0002 | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К14 | 000::Дефект | опора
К14_О_0004 | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Поперечний вигин залізобетонної стійки опори | 000::Нет | К14 | 000::Дефект | опора
К31_О_0060 | Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс траверси | 000::Нет | К31 | 000::Дефект | опора
К31_О_0100 | Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс траверси | 000::Нет | К31 | 000::Дефект | опора
К31_О_0200 | Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс траверси | 000::Нет | К31 | 000::Дефект | опора
К21_О_0002 | Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив бандажа | 000::Нет | К21 | 000::Дефект | опора
К21_О_0004 | Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив бандажа | 000::Нет | К21 | 000::Дефект | опора
П43_В_0060 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_В_0100 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_В_0200 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
К22_О_0002 | Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки прослизання, що викликало, або нахил стійки поверх норми) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення бандажа | 000::Нет | К22 | 000::Дефект | опора
К22_О_0004 | Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки прослизання, що викликало, або нахил стійки поверх норми) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення бандажа | 000::Нет | К22 | 000::Дефект | опора
П43_П_0060 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_П_0100 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_П_0200 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
К23_О_0002 | Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута, кріплення стійки до приставки) | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія бандажа | 000::Нет | К23 | 000::Дефект | опора
К23_О_0004 | Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута, кріплення стійки до приставки) | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія бандажа | 000::Нет | К23 | 000::Дефект | опора
П511_О_0060 | Дефект шлейфа розєднувача (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа розєднувача (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П511 | 000::Дефект | провід
П511_О_0100 | Дефект шлейфа розєднувача (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа розєднувача (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П511 | 000::Дефект | провід
П511_О_0200 | Дефект шлейфа розєднувача (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа розєднувача (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П511 | 000::Дефект | провід
К24_О_0002 | Ослаблення, відсутність кріплення підкоса | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення кріплення підкоса | 000::Нет | К24 | 000::Дефект | опора
К24_О_0004 | Ослаблення, відсутність кріплення підкоса | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення кріплення підкоса | 000::Нет | К24 | 000::Дефект | опора
П51_П_0060 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
П51_П_0100 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
П51_П_0200 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
К31_О_0002 | Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс траверси | 000::Нет | К31 | 000::Дефект | опора
К31_О_0004 | Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс траверси | 000::Нет | К31 | 000::Дефект | опора
Т30_П_0060 | Недостатня ширина просіки (ширина просіки в лісовому масиві по трасі ПЛ не відповідає вимогам ПУЕ ) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня ширина просіки | 000::Нет | Т30 | 000::Дефект | дерево
Т30_П_0100 | Недостатня ширина просіки (ширина просіки в лісовому масиві по трасі ПЛ не відповідає вимогам ПУЕ ) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня ширина просіки | 000::Нет | Т30 | 000::Дефект | дерево
Т30_П_0200 | Недостатня ширина просіки (ширина просіки в лісовому масиві по трасі ПЛ не відповідає вимогам ПУЕ ) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня ширина просіки | 000::Нет | Т30 | 000::Дефект | дерево
К32_ТП_0060 | Пошкодження площадки трансформатора (пошкодження, ослаблення, відсутності вузла кріплення площадки трансформатора) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження площадки трансформатора | 000::Нет | К32 | 000::Дефект | трансформатор
К32_ТП_0100 | Пошкодження площадки трансформатора (пошкодження, ослаблення, відсутності вузла кріплення площадки трансформатора) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження площадки трансформатора | 000::Нет | К32 | 000::Дефект | трансформатор
К32_ТП_0200 | Пошкодження площадки трансформатора (пошкодження, ослаблення, відсутності вузла кріплення площадки трансформатора) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження площадки трансформатора | 000::Нет | К32 | 000::Дефект | трансформатор
К41_О_0002 | Випадання гака (штиря) | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Випадання гака (штиря) | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | опора
К41_О_0004 | Випадання гака (штиря) | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Випадання гака (штиря) | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | опора
Т42_П_0060 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого виявилися на відстані, меншій 2 м від проводів) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
Т42_П_0100 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого виявилися на відстані, меншій 2 м від проводів) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
Т42_П_0200 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого виявилися на відстані, меншій 2 м від проводів) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
К41_ТП_0060 | Випадання штиря ЩТП | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Випадання штиря | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | будівля
К41_ТП_0100 | Випадання штиря ЩТП | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Випадання штиря | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | будівля
К41_ТП_0200 | Випадання штиря ЩТП | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Випадання штиря | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | будівля
К42_О_0002 | Ослаблення гака (штиря) | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення гака (штиря) | 000::Нет | К42 | 000::Дефект | опора
К42_О_0004 | Ослаблення гака (штиря) | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення гака (штиря) | 000::Нет | К42 | 000::Дефект | опора
Т60_П_0060 | Відсутність пікетів (на трасі кабельного переходу не встановлено пікетажні позначки) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність пікетів на трасі кабельного переходу | 000::Нет | Т60 | 000::Дефект | інше
Т60_П_0100 | Відсутність пікетів (на трасі кабельного переходу не встановлено пікетажні позначки) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність пікетів на трасі кабельного переходу | 000::Нет | Т60 | 000::Дефект | інше
Т60_П_0200 | Відсутність пікетів (на трасі кабельного переходу не встановлено пікетажні позначки) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність пікетів на трасі кабельного переходу | 000::Нет | Т60 | 000::Дефект | інше
К51_О_0002 | Зрив ізолятора | 1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К51_О_0004 | Зрив ізолятора | 1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
Т72_П_0060 | Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий) | 0.2 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний проліт | 000::Нет | Т72 | 000::Дефект | провід
Т72_П_0100 | Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий) | 0.2 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний проліт | 000::Нет | Т72 | 000::Дефект | провід
Т72_П_0200 | Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий) | 0.2 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний проліт | 000::Нет | Т72 | 000::Дефект | провід
К51_ТП_0060 | Зрив штирьового ізолятора | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зрив штирьового ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К51_ТП_0100 | Зрив штирьового ізолятора | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зрив штирьового ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К51_ТП_0200 | Зрив штирьового ізолятора | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зрив штирьового ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К61_О_0002 | Обрив в'язання | 1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К61_О_0004 | Обрив в'язання | 1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
А41_О_0060 | Перекіс розрядника (роз регулювання розрядника, видиме з землі) | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс розрядника | 001::Да | А41 | 000::Дефект | захист
А41_О_0100 | Перекіс розрядника (роз регулювання розрядника, видиме з землі) | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс розрядника | 000::Нет | А41 | 000::Дефект | захист
А41_О_0200 | Перекіс розрядника (роз регулювання розрядника, видиме з землі) | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Перекіс розрядника | 000::Нет | А41 | 000::Дефект | захист
К61_ТП_0060 | Обрив в'язання (повне пошкодження дротового в'язання кріплення спуска до ізолятора) | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К61_ТП_0100 | Обрив в'язання (повне пошкодження дротового в'язання кріплення спуска до ізолятора) | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К61_ТП_0200 | Обрив в'язання (повне пошкодження дротового в'язання кріплення спуска до ізолятора) | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К71_О_0002 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі) | 0.8 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення шлейфа | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К71_О_0004 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі) | 0.8 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення шлейфа | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
Д103_О_0060 | Недостатня кількість траверс, штирів ( ПЛ, траверса, гак) | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість траверс, штирів | 000::Нет | Д103 | 000::Дефект | опора
Д103_О_0100 | Недостатня кількість траверс, штирів ( ПЛ, траверса, гак) | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість траверс, штирів | 000::Нет | Д103 | 000::Дефект | опора
Д103_О_0200 | Недостатня кількість траверс, штирів ( ПЛ, траверса, гак) | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатня кількість траверс, штирів | 000::Нет | Д103 | 000::Дефект | опора
К71_ТП_0060 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту шлейфа 6—20 кВ) | 0.8 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К71_ТП_0100 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту шлейфа 6—20 кВ) | 0.8 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К71_ТП_0200 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту шлейфа 6—20 кВ) | 0.8 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення шлейфа 6—20 кВ | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К72_ТП_0060 | Пошкодження вводу (ослаблення, корозія, іскріння контакту і спуска 6—20кВ) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення спуска 6—20кВ | 000::Нет | К72 | 000::Дефект | провід
К72_ТП_0100 | Пошкодження вводу (ослаблення, корозія, іскріння контакту і спуска 6—20кВ) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення спуска 6—20кВ | 000::Нет | К72 | 000::Дефект | провід
К72_ТП_0200 | Пошкодження вводу (ослаблення, корозія, іскріння контакту і спуска 6—20кВ) | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення спуска 6—20кВ | 000::Нет | К72 | 000::Дефект | провід
К81_О_0002 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути) | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | провід
К81_О_0004 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути) | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | провід
Д110_О_0060 | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 000::Нет | Д110 | 000::Дефект | опора
Д110_О_0100 | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 000::Нет | Д110 | 000::Дефект | опора
Д110_О_0200 | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Застосування не відповідної траверси до типу опори | 000::Нет | Д110 | 000::Дефект | опора
К81_ТП_0060 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного введення) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | опора
К81_ТП_0100 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного введення) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | опора
К81_ТП_0200 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного введення) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | опора
К91_О_0002 | Обрив, ослаблення відтяжки | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив, ослаблення відтяжки | 000::Нет | К91 | 000::Дефект | опора
К91_О_0004 | Обрив, ослаблення відтяжки | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив, ослаблення відтяжки | 000::Нет | К91 | 000::Дефект | опора
К91_ТП_0060 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К91 | 000::Дефект | будівля
К91_ТП_0100 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К91 | 000::Дефект | будівля
К91_ТП_0200 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К91 | 000::Дефект | будівля
К92_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей | 000::Нет | К92 | 000::Дефект | будівля
К92_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей | 000::Нет | К92 | 000::Дефект | будівля
К92_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей | 000::Нет | К92 | 000::Дефект | будівля
К93_ТП_0060 | Теча даху ЗТП/РП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Теча даху ЗТП/РП | 000::Нет | К93 | 000::Дефект | будівля
К93_ТП_0100 | Теча даху ЗТП/РП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Теча даху ЗТП/РП | 000::Нет | К93 | 000::Дефект | будівля
К93_ТП_0200 | Теча даху ЗТП/РП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Теча даху ЗТП/РП | 000::Нет | К93 | 000::Дефект | будівля
М103_ТП_0060 | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП (фундамент, стіни, відмостка) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП | 000::Нет | М103 | 000::Дефект | будівля
М103_ТП_0100 | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП (фундамент, стіни, відмостка) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП | 000::Нет | М103 | 000::Дефект | будівля
М103_ТП_0200 | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП (фундамент, стіни, відмостка) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зовнішній стан будівлі РП/ ЗТП | 000::Нет | М103 | 000::Дефект | будівля
М104_ТП_0060 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі | 000::Нет | М104 | 000::Дефект | будівля
М104_ТП_0100 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі | 000::Нет | М104 | 000::Дефект | будівля
М104_ТП_0200 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі | 000::Нет | М104 | 000::Дефект | будівля
М105_ТП_0060 | Наявність рекламних щитів на будівлі (РП, загальна частина) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність рекламних щитів на будівлі | 000::Нет | М105 | 000::Дефект | будівля
М105_ТП_0100 | Наявність рекламних щитів на будівлі (РП, загальна частина) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність рекламних щитів на будівлі | 000::Нет | М105 | 000::Дефект | будівля
М105_ТП_0200 | Наявність рекламних щитів на будівлі (РП, загальна частина) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність рекламних щитів на будівлі | 000::Нет | М105 | 000::Дефект | будівля
М106_Т_0060 | Зміна кольору силікагелю | 0.5 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зміна кольору силікагелю | 000::Нет | М106 | 000::Дефект | трансформатор
М106_Т_0100 | Зміна кольору силікагелю | 0.5 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зміна кольору силікагелю | 000::Нет | М106 | 000::Дефект | трансформатор
М106_Т_0200 | Зміна кольору силікагелю | 0.5 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Зміна кольору силікагелю | 000::Нет | М106 | 000::Дефект | трансформатор
М110_Т_0060 | Відсутність захисного кожуха (КТП, трансформатор) | 0.4 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність захисного кожуха | 000::Нет | М110 | 000::Дефект | трансформатор
М110_Т_0100 | Відсутність захисного кожуха (КТП, трансформатор) | 0.4 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність захисного кожуха | 000::Нет | М110 | 000::Дефект | трансформатор
М110_Т_0200 | Відсутність захисного кожуха (КТП, трансформатор) | 0.4 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність захисного кожуха | 000::Нет | М110 | 000::Дефект | трансформатор
М112_С_0002 | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата перегляду (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата п | 000::Нет | М112 | 000::Дефект | інше
М112_С_0004 | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата перегляду (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата п | 000::Нет | М112 | 000::Дефект | інше
М112_ТП_0060 | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата перегляду (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата п | 000::Нет | М112 | 000::Дефект | інше
М112_ТП_0100 | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата перегляду (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата п | 000::Нет | М112 | 000::Дефект | інше
М112_ТП_0200 | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата перегляду (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність однолінійної схеми, прострочена дата п | 000::Нет | М112 | 000::Дефект | інше
М115_ТП_0060 | Відсутність АВР (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність АВР | 000::Нет | М115 | 000::Дефект | комутація
М115_ТП_0100 | Відсутність АВР (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність АВР | 000::Нет | М115 | 000::Дефект | комутація
М115_ТП_0200 | Відсутність АВР (РП, розподільчий пристрій) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність АВР | 000::Нет | М115 | 000::Дефект | комутація
М116_ТП_0060 | Відсутність пристрою контроля фаз (РП, розподільчий пристрій ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пристрою контроля фаз | 000::Нет | М116 | 000::Дефект | інше
М116_ТП_0100 | Відсутність пристрою контроля фаз (РП, розподільчий пристрій ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пристрою контроля фаз | 000::Нет | М116 | 000::Дефект | інше
М116_ТП_0200 | Відсутність пристрою контроля фаз (РП, розподільчий пристрій ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пристрою контроля фаз | 000::Нет | М116 | 000::Дефект | інше
М117_ТП_0060 | Наявність та стан ТН (в роботі, відключений, пошкоджений, демонтований, конструктивно відсутній) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність та стан ТН | 000::Нет | М117 | 000::Дефект | інше
М117_ТП_0100 | Наявність та стан ТН (в роботі, відключений, пошкоджений, демонтований, конструктивно відсутній) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність та стан ТН | 000::Нет | М117 | 000::Дефект | інше
М117_ТП_0200 | Наявність та стан ТН (в роботі, відключений, пошкоджений, демонтований, конструктивно відсутній) | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність та стан ТН | 000::Нет | М117 | 000::Дефект | інше
М202_ТП_0060 | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку (ЗТП, низьковольтний щит ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку | 000::Нет | М202 | 000::Дефект | інше
М202_ТП_0100 | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку (ЗТП, низьковольтний щит ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку | 000::Нет | М202 | 000::Дефект | інше
М202_ТП_0200 | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку (ЗТП, низьковольтний щит ) | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність пломб на приладах та ящиках обліку | 000::Нет | М202 | 000::Дефект | інше
М203_ТП_0060 | Наявність сміття, павутиння, пилу | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність сміття, павутиння, пилу | 000::Нет | М203 | 000::Дефект | будівля
М203_ТП_0100 | Наявність сміття, павутиння, пилу | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність сміття, павутиння, пилу | 000::Нет | М203 | 000::Дефект | будівля
М203_ТП_0200 | Наявність сміття, павутиння, пилу | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність сміття, павутиння, пилу | 000::Нет | М203 | 000::Дефект | будівля
М2042_С_0002 | Відсутність освітлення НН | 0.2 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення НН | 000::Нет | М2042 | 000::Дефект | будівля
М2042_С_0004 | Відсутність освітлення НН | 0.2 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення НН | 000::Нет | М2042 | 000::Дефект | будівля
М204_С_0060 | Відсутність освітлення | 0.2 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
М204_С_0100 | Відсутність освітлення | 0.2 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
М204_С_0200 | Відсутність освітлення | 0.2 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
М2041_Т_0060 | Відсутність освітлення Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення Тр-р | 000::Нет | М2041 | 000::Дефект | будівля
М2041_Т_0100 | Відсутність освітлення Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення Тр-р | 000::Нет | М2041 | 000::Дефект | будівля
М2041_Т_0200 | Відсутність освітлення Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення Тр-р | 000::Нет | М2041 | 000::Дефект | будівля
М204_ТП_0060 | Відсутність освітлення ВН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення ВН | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
М204_ТП_0100 | Відсутність освітлення ВН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення ВН | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
М204_ТП_0200 | Відсутність освітлення ВН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність освітлення ВН | 000::Нет | М204 | 000::Дефект | будівля
Н10_К_0002 | Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 0,4 кВ | 000::Нет | Н10 | 000::Дефект | дисп найменування
Н10_К_0004 | Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 0,4 кВ | 000::Нет | Н10 | 000::Дефект | дисп найменування
Н10_С_0002 | Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 0,4 кВ | 000::Нет | Н10 | 000::Дефект | дисп найменування
Н10_С_0004 | Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 0,4 кВ | 000::Нет | Н10 | 000::Дефект | дисп найменування
Н11_К_0002 | Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів | 000::Нет | Н11 | 000::Дефект | дисп найменування
Н11_К_0004 | Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів | 000::Нет | Н11 | 000::Дефект | дисп найменування
Н11_С_0002 | Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів | 000::Нет | Н11 | 000::Дефект | дисп найменування
Н11_С_0004 | Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 0,38 кВ) | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів | 000::Нет | Н11 | 000::Дефект | дисп найменування
Н12_К_0002 | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 0.6 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 000::Нет | Н12 | 000::Дефект | інше
Н12_К_0004 | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 0.6 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 000::Нет | Н12 | 000::Дефект | інше
Н12_С_0002 | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 0.6 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 000::Нет | Н12 | 000::Дефект | інше
Н12_С_0004 | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 0.6 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів) | 000::Нет | Н12 | 000::Дефект | інше
Н21_К_0002 | Пошкодження спуску (обрив дротів, корозія, застосування непроектного проводу; недостатня або завищена довжина спуска 0,38 кВ) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження спуску 0,38 кВ | 000::Нет | Н21 | 000::Дефект | провід
Н21_К_0004 | Пошкодження спуску (обрив дротів, корозія, застосування непроектного проводу; недостатня або завищена довжина спуска 0,38 кВ) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження спуску 0,38 кВ | 000::Нет | Н21 | 000::Дефект | провід
Н21_С_0002 | Пошкодження спуску (обрив дротів, корозія, застосування непроектного проводу; недостатня або завищена довжина спуска 0,38 кВ) | 0.2 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження спуску 0,38 кВ | 000::Нет | Н21 | 000::Дефект | провід
Н21_С_0004 | Пошкодження спуску (обрив дротів, корозія, застосування непроектного проводу; недостатня або завищена довжина спуска 0,38 кВ) | 0.2 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження спуску 0,38 кВ | 000::Нет | Н21 | 000::Дефект | провід
Н31_К_0002 | Перегрівання контактів (потемніння контактів уРП0,38кВ) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перегрівання контактів 0,38кВ | 000::Нет | Н31 | 000::Дефект | комутація
Н31_К_0004 | Перегрівання контактів (потемніння контактів уРП0,38кВ) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перегрівання контактів 0,38кВ | 000::Нет | Н31 | 000::Дефект | комутація
Н31_С_0002 | Перегрівання контактів (потемніння контактів уРП0,38кВ) | 0.3 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перегрівання контактів 0,38кВ | 000::Нет | Н31 | 000::Дефект | комутація
Н31_С_0004 | Перегрівання контактів (потемніння контактів уРП0,38кВ) | 0.3 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перегрівання контактів 0,38кВ | 000::Нет | Н31 | 000::Дефект | комутація
Н32_К_0002 | Пошкодження контактів (перегоряння, обрив контактів у РП 0,38 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження контактів у РП 0,38 кВ | 000::Нет | Н32 | 000::Дефект | комутація
Н32_К_0004 | Пошкодження контактів (перегоряння, обрив контактів у РП 0,38 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження контактів у РП 0,38 кВ | 000::Нет | Н32 | 000::Дефект | комутація
Н32_С_0002 | Пошкодження контактів (перегоряння, обрив контактів у РП 0,38 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження контактів у РП 0,38 кВ | 000::Нет | Н32 | 000::Дефект | комутація
Н32_С_0004 | Пошкодження контактів (перегоряння, обрив контактів у РП 0,38 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження контактів у РП 0,38 кВ | 000::Нет | Н32 | 000::Дефект | комутація
Н41_К_0002 | Пошкодження (відсутність) рубильника | 0.3 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження рубильника | 000::Нет | Н41 | 000::Дефект | комутація
Н41_К_0004 | Пошкодження (відсутність) рубильника | 0.3 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження рубильника | 000::Нет | Н41 | 000::Дефект | комутація
Н41_С_0002 | Пошкодження (відсутність) рубильника | 0.3 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження рубильника | 000::Нет | Н41 | 000::Дефект | комутація
Н41_С_0004 | Пошкодження (відсутність) рубильника | 0.3 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження рубильника | 000::Нет | Н41 | 000::Дефект | комутація
Н42_К_0002 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (перегоряння плавкої вставки, відсутність патрона запобіжника в РП 0,38 кВ) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження запобіжника в РП 0,38 кВ | 001::Да | Н42 | 000::Дефект | захист
Н42_К_0004 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (перегоряння плавкої вставки, відсутність патрона запобіжника в РП 0,38 кВ) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження запобіжника в РП 0,38 кВ | 001::Да | Н42 | 000::Дефект | захист
Н42_С_0002 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (перегоряння плавкої вставки, відсутність патрона запобіжника в РП 0,38 кВ) | 0.3 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження запобіжника в РП 0,38 кВ | 001::Да | Н42 | 000::Дефект | захист
Н42_С_0004 | Пошкодження (відсутність) запобіжника (перегоряння плавкої вставки, відсутність патрона запобіжника в РП 0,38 кВ) | 0.3 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження запобіжника в РП 0,38 кВ | 001::Да | Н42 | 000::Дефект | захист
Н43_К_0002 | Пошкодження (відсутність) вимикача (пошкодження або відсутність автоматичного вимикача) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження АВ | 000::Нет | Н43 | 000::Дефект | комутація
Н43_К_0004 | Пошкодження (відсутність) вимикача (пошкодження або відсутність автоматичного вимикача) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження АВ | 000::Нет | Н43 | 000::Дефект | комутація
Н43_С_0002 | Пошкодження (відсутність) вимикача (пошкодження або відсутність автоматичного вимикача) | 0.3 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження АВ | 000::Нет | Н43 | 000::Дефект | комутація
Н43_С_0004 | Пошкодження (відсутність) вимикача (пошкодження або відсутність автоматичного вимикача) | 0.3 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження АВ | 000::Нет | Н43 | 000::Дефект | комутація
Н44_К_0002 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 0,38 кВ) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника 0,38 кВ | 001::Да | Н44 | 000::Дефект | захист
Н44_К_0004 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 0,38 кВ) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника 0,38 кВ | 001::Да | Н44 | 000::Дефект | захист
Н44_С_0002 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 0,38 кВ) | 0.2 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника 0,38 кВ | 001::Да | Н44 | 000::Дефект | захист
Н44_С_0004 | Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 0,38 кВ) | 0.2 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Перекіс розрядника 0,38 кВ | 001::Да | Н44 | 000::Дефект | захист
Н45_К_0002 | Руйнування (відсутність) розрядника, обмежника напруги | 0.4 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника, обмежника напруги | 001::Да | Н45 | 000::Дефект | захист
Н45_К_0004 | Руйнування (відсутність) розрядника, обмежника напруги | 0.4 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника, обмежника напруги | 001::Да | Н45 | 000::Дефект | захист
Н45_С_0002 | Руйнування (відсутність) розрядника, обмежника напруги | 0.4 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника, обмежника напруги | 001::Да | Н45 | 000::Дефект | захист
Н45_С_0004 | Руйнування (відсутність) розрядника, обмежника напруги | 0.4 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Руйнування розрядника, обмежника напруги | 001::Да | Н45 | 000::Дефект | захист
Н56_К_0002 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти кабельного введення 0,38 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти 0,38 кВ | 000::Нет | Н56 | 000::Дефект | провід
Н56_К_0004 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти кабельного введення 0,38 кВ) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти 0,38 кВ | 000::Нет | Н56 | 000::Дефект | провід
Н56_С_0002 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти кабельного введення 0,38 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти 0,38 кВ | 000::Нет | Н56 | 000::Дефект | провід
Н56_С_0004 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти кабельного введення 0,38 кВ) | 0.4 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження муфти 0,38 кВ | 000::Нет | Н56 | 000::Дефект | провід
Н57_К_0002 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабельне введення на опорі від механічних пошкоджень) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | Н57 | 000::Дефект | опора
Н57_К_0004 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабельне введення на опорі від механічних пошкоджень) | 0.4 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | Н57 | 000::Дефект | опора
Н57_С_0002 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабельне введення на опорі від механічних пошкоджень) | 0.4 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | Н57 | 000::Дефект | опора
Н57_С_0004 | Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабельне введення на опорі від механічних пошкоджень) | 0.4 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | Н57 | 000::Дефект | опора
Н61_К_0002 | Пошкодження трансформатора струму (пошкодження, відсутність трансформатора струму) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження трансформатора струму | 001::Да | Н61 | 000::Дефект | інше
Н61_К_0004 | Пошкодження трансформатора струму (пошкодження, відсутність трансформатора струму) | 0.3 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження трансформатора струму | 001::Да | Н61 | 000::Дефект | інше
Н61_С_0002 | Пошкодження трансформатора струму (пошкодження, відсутність трансформатора струму) | 0.3 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження трансформатора струму | 001::Да | Н61 | 000::Дефект | інше
Н61_С_0004 | Пошкодження трансформатора струму (пошкодження, відсутність трансформатора струму) | 0.3 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження трансформатора струму | 001::Да | Н61 | 000::Дефект | інше
Н62_К_0002 | Пошкодження лічильника електричної енергії (пошкодження, відсутність лічильника електричної енергії) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження лічильника електричної енергії | 000::Нет | Н62 | 000::Дефект | інше
Н62_К_0004 | Пошкодження лічильника електричної енергії (пошкодження, відсутність лічильника електричної енергії) | 0.1 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження лічильника електричної енергії | 000::Нет | Н62 | 000::Дефект | інше
Н62_С_0002 | Пошкодження лічильника електричної енергії (пошкодження, відсутність лічильника електричної енергії) | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження лічильника електричної енергії | 000::Нет | Н62 | 000::Дефект | інше
Н62_С_0004 | Пошкодження лічильника електричної енергії (пошкодження, відсутність лічильника електричної енергії) | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження лічильника електричної енергії | 000::Нет | Н62 | 000::Дефект | інше
Н63_К_0002 | Пошкодження пристрою підігріву лічильника електричної енергії в РП 0,38 кВ | 0.1 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою підігріву лічильника | 000::Нет | Н63 | 000::Дефект | інше
Н63_К_0004 | Пошкодження пристрою підігріву лічильника електричної енергії в РП 0,38 кВ | 0.1 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою підігріву лічильника | 000::Нет | Н63 | 000::Дефект | інше
Н63_С_0002 | Пошкодження пристрою підігріву лічильника електричної енергії в РП 0,38 кВ | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою підігріву лічильника | 000::Нет | Н63 | 000::Дефект | інше
Н63_С_0004 | Пошкодження пристрою підігріву лічильника електричної енергії в РП 0,38 кВ | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою підігріву лічильника | 000::Нет | Н63 | 000::Дефект | інше
Н64_К_0002 | Пошкодження пристрою автоматичного включення вуличного освітлення – ПАВВО (пошкодження, відсутність) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою авт.включення вул.освітлення | 000::Нет | Н64 | 000::Дефект | комутація
Н64_К_0004 | Пошкодження пристрою автоматичного включення вуличного освітлення – ПАВВО (пошкодження, відсутність) | 0.2 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою авт.включення вул.освітлення | 000::Нет | Н64 | 000::Дефект | комутація
Н64_С_0002 | Пошкодження пристрою автоматичного включення вуличного освітлення – ПАВВО (пошкодження, відсутність) | 0.2 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою авт.включення вул.освітлення | 000::Нет | Н64 | 000::Дефект | комутація
Н64_С_0004 | Пошкодження пристрою автоматичного включення вуличного освітлення – ПАВВО (пошкодження, відсутність) | 0.2 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження пристрою авт.включення вул.освітлення | 000::Нет | Н64 | 000::Дефект | комутація
П11_В_0002 | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_В_0004 | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
К11_О_0060 | Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ) | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатнє заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К11_О_0100 | Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ) | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатнє заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
К11_О_0200 | Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ) | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Недостатнє заглиблення опори | 000::Нет | К11 | 000::Дефект | опора
П11_П_0002 | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_П_0004 | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки) | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
С43_О_0060 | Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголення стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури підкоса | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | опора
С43_О_0100 | Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголення стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури підкоса | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | опора
С43_О_0200 | Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголення стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури підкоса | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | опора
П12_В_0002 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_В_0004 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
С44_О_0060 | Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону підкоса | 000::Нет | С44 | 000::Дефект | опора
С44_О_0100 | Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону підкоса | 000::Нет | С44 | 000::Дефект | опора
С44_О_0200 | Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1 м) | 0.3 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону підкоса | 000::Нет | С44 | 000::Дефект | опора
П12_П_0002 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_П_0004 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
Т43_П_0060 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі, поросль, верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані, меншій 2 м) | 0.3 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_П_0100 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі, поросль, верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані, меншій 2 м) | 0.3 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_П_0200 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі, поросль, верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані, меншій 2 м) | 0.3 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
П13_В_0002 | Обрив дротів (обрив двох дротів верхнього повива і більш, спучування верхнього повива на проводі) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дротів | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_В_0004 | Обрив дротів (обрив двох дротів верхнього повива і більш, спучування верхнього повива на проводі) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дротів | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
Т74_П_0060 | Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ) | 0.3 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне зближення | 000::Нет | Т74 | 000::Дефект | провід
Т74_П_0100 | Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ) | 0.3 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне зближення | 000::Нет | Т74 | 000::Дефект | провід
Т74_П_0200 | Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ) | 0.3 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне зближення | 000::Нет | Т74 | 000::Дефект | провід
П13_П_0002 | Обрив дротів (обрив двох дротів верхнього повива і більш, спучування верхнього повива на проводі) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дротів | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_П_0004 | Обрив дротів (обрив двох дротів верхнього повива і більш, спучування верхнього повива на проводі) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дротів | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
Д108_П_0060 | Невідповідність габаритів при спільній підвісці проводів | 0.4 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Невідповідність габаритів при спільній підвісці пр | 000::Нет | Д108 | 000::Дефект | провід
Д108_П_0100 | Невідповідність габаритів при спільній підвісці проводів | 0.4 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Невідповідність габаритів при спільній підвісці пр | 000::Нет | Д108 | 000::Дефект | провід
Д108_П_0200 | Невідповідність габаритів при спільній підвісці проводів | 0.4 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Невідповідність габаритів при спільній підвісці пр | 000::Нет | Д108 | 000::Дефект | провід
П14_В_0002 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_В_0004 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
Д109_О_0060 | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 000::Нет | Д109 | 000::Дефект | опора
Д109_О_0100 | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 000::Нет | Д109 | 000::Дефект | опора
Д109_О_0200 | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Необхідність установки підкосу (відтяжки) | 000::Нет | Д109 | 000::Дефект | опора
П14_П_0002 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_П_0004 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П11_В_0060 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 002::Ответвление | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_В_0100 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 002::Ответвление | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_В_0200 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 002::Ответвление | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П21_В_0002 | Провисання проводу на перетині (відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_В_0004 | Провисання проводу на перетині (відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П11_П_0060 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_П_0100 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П11_П_0200 | Накид на провід ПЛ | 0.4 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Накид на провід ПЛ | 000::Нет | П11 | 000::Дефект | провід
П21_П_0002 | Провисання проводу на перетині (відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_П_0004 | Провисання проводу на перетині (відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П12_В_0060 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_В_0100 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_В_0200 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П22_В_0002 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до землі нижче припустимого значення) | 0.8 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_В_0004 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до землі нижче припустимого значення) | 0.8 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_П_0002 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до землі нижче припустимого значення) | 0.8 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_П_0004 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до землі нижче припустимого значення) | 0.8 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П12_П_0060 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_П_0100 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
П12_П_0200 | Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі) | 0.4 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив дроту | 000::Нет | П12 | 000::Дефект | провід
С24_О_0060 | Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону приставки | 000::Нет | С24 | 000::Дефект | опора
С24_О_0100 | Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону приставки | 000::Нет | С24 | 000::Дефект | опора
С24_О_0200 | Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону приставки | 000::Нет | С24 | 000::Дефект | опора
С34_О_0060 | Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 мм і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | опора
С34_О_0100 | Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 мм і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | опора
С34_О_0200 | Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 мм і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | опора
С35_О_0060 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
С35_О_0100 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
С35_О_0200 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
П36_В_0002 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 002::Ответвление | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_В_0004 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 002::Ответвление | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
С41_О_0060 | Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більш довжиною понад 1,5 м | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання підкоса; тріщини в з/б підкосі | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | опора
С41_О_0100 | Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більш довжиною понад 1,5 м | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання підкоса; тріщини в з/б підкосі | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | опора
С41_О_0200 | Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більш довжиною понад 1,5 м | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання підкоса; тріщини в з/б підкосі | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | опора
П36_П_0002 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 000::Пролёт | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_П_0004 | Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 000::Пролёт | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
С42_О_0060 | Обгорання підкоса (обгорання дерев'яного підкоса в результаті впливу струмів витоку або низової пожежі) | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання підкоса | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | опора
С42_О_0100 | Обгорання підкоса (обгорання дерев'яного підкоса в результаті впливу струмів витоку або низової пожежі) | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання підкоса | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | опора
С42_О_0200 | Обгорання підкоса (обгорання дерев'яного підкоса в результаті впливу струмів витоку або низової пожежі) | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання підкоса | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | опора
П37_В_0002 | Відсутність захисту кабелю (металеві куточки, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені) | 0.1 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_В_0004 | Відсутність захисту кабелю (металеві куточки, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені) | 0.1 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
Д106_О_0060 | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень, металевий куток, азбестова труба | 0.4 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень | 000::Нет | Д106 | 000::Дефект | опора
Д106_О_0100 | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень, металевий куток, азбестова труба | 0.4 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень | 000::Нет | Д106 | 000::Дефект | опора
Д106_О_0200 | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень, металевий куток, азбестова труба | 0.4 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень | 000::Нет | Д106 | 000::Дефект | опора
П37_П_0002 | Відсутність захисту кабелю (металеві куточки, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені) | 0.1 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
П37_П_0004 | Відсутність захисту кабелю (металеві куточки, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені) | 0.1 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механ.пошкоджень | 000::Нет | П37 | 000::Дефект | опора
К41_О_0060 | Випадання гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Випадання гака (штиря) | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | опора
К41_О_0100 | Випадання гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Випадання гака (штиря) | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | опора
К41_О_0200 | Випадання гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Випадання гака (штиря) | 000::Нет | К41 | 000::Дефект | опора
П41_В_0002 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_В_0004 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
К42_О_0060 | Ослаблення гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення гака (штиря) | 000::Нет | К42 | 000::Дефект | опора
К42_О_0100 | Ослаблення гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення гака (штиря) | 000::Нет | К42 | 000::Дефект | опора
К42_О_0200 | Ослаблення гака (штиря) | 0.5 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Ослаблення гака (штиря) | 000::Нет | К42 | 000::Дефект | опора
П41_П_0002 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_П_0004 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П52_В_0060 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_В_0100 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_В_0200 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П42_В_0002 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10% і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_В_0004 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10% і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П52_П_0060 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_П_0100 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_П_0200 | Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу | 0.5 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізол.покриття захищеного проводу | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П42_П_0002 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10% і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_П_0004 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10% і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
Т10_П_0060 | Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальни | 0.5 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Захаращення охоронної зони | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | опора
Т10_П_0100 | Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальни | 0.5 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Захаращення охоронної зони | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | опора
Т10_П_0200 | Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальни | 0.5 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Захаращення охоронної зони | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | опора
П43_В_0002 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_В_0004 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
Т41_П_0060 | Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи) | 0.5 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність дерева | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т41_П_0100 | Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи) | 0.5 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність дерева | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т41_П_0200 | Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи) | 0.5 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність дерева | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
П43_П_0002 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
П43_П_0004 | Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний провід | 000::Нет | П43 | 000::Дефект | провід
Т50_О_0060 | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 0.5 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 000::Нет | Т50 | 000::Дефект | опора
Т50_О_0100 | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 0.5 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 000::Нет | Т50 | 000::Дефект | опора
Т50_О_0200 | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 0.5 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Зсув (зсув грунту поблизу опор) | 000::Нет | Т50 | 000::Дефект | опора
П51_В_0002 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.5 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
П51_В_0004 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.5 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
Д112_П_0060 | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 0.5 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 000::Нет | Д112 | 000::Дефект | дерево
Д112_П_0100 | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 0.5 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 000::Нет | Д112 | 000::Дефект | дерево
Д112_П_0200 | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 0.5 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок, розташованих менше 2м від ПЛ*** | 000::Нет | Д112 | 000::Дефект | дерево
П51_П_0002 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.5 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
П51_П_0004 | Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа) | 0.5 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект шлейфа (обрив, корозія, довжина) | 000::Нет | П51 | 000::Дефект | провід
А31_О_0060 | Відкол ізолятора роз'єднувача (відкол поверхні ізолятора роз'єднувача площею понад 1 см2) | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А31 | 000::Дефект | ізолятор
А31_О_0100 | Відкол ізолятора роз'єднувача (відкол поверхні ізолятора роз'єднувача площею понад 1 см2) | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А31 | 000::Дефект | ізолятор
А31_О_0200 | Відкол ізолятора роз'єднувача (відкол поверхні ізолятора роз'єднувача площею понад 1 см2) | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А31 | 000::Дефект | ізолятор
П52_В_0002 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що не викликає перекриття ізоляції | 0.5 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_В_0004 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що не викликає перекриття ізоляції | 0.5 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
І11_О_0060 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на ЗО %); тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше сумарною довжиною понад 0,5 м | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | І11 | 000::Дефект | опора
І11_О_0100 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на ЗО %); тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше сумарною довжиною понад 0,5 м | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | І11 | 000::Дефект | опора
І11_О_0200 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на ЗО %); тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше сумарною довжиною понад 0,5 м | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | І11 | 000::Дефект | опора
П52_П_0002 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що не викликає перекриття ізоляції | 0.5 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
П52_П_0004 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що не викликає перекриття ізоляції | 0.5 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П52 | 000::Дефект | провід
І31_О_0060 | Відкол ізолятора (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора | 001::Да | І31 | 000::Дефект | ізолятор
І31_О_0100 | Відкол ізолятора (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора | 001::Да | І31 | 000::Дефект | ізолятор
І31_О_0200 | Відкол ізолятора (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відкол ізолятора | 001::Да | І31 | 000::Дефект | ізолятор
П53_В_0002 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що викликає перекриття ізоляції | 0.1 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 001::Да | П53 | 000::Дефект | провід
П53_В_0004 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що викликає перекриття ізоляції | 0.1 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 001::Да | П53 | 000::Дефект | провід
К81_О_0060 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути) | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | провід
К81_О_0100 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути) | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | провід
К81_О_0200 | Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути) | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення муфти | 000::Нет | К81 | 000::Дефект | провід
П53_П_0002 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що викликає перекриття ізоляції | 0.1 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П53_П_0004 | Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що викликає перекриття ізоляції | 0.1 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізоляційного покриття СУП/арматури | 000::Нет | П53 | 000::Дефект | провід
П33_В_0060 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
П33_В_0100 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
П33_В_0200 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
П54_В_0002 | Пошкодження анкерного або відгалужувального затиску | 0.1 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П54 | 000::Дефект | провід
П54_В_0004 | Пошкодження анкерного або відгалужувального затиску | 0.1 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П54 | 000::Дефект | провід
П54_П_0002 | Пошкодження анкерного або відгалужувального затиску | 0.1 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П54 | 000::Дефект | провід
П54_П_0004 | Пошкодження анкерного або відгалужувального затиску | 0.1 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження анкерного/відгалужувального затиску | 000::Нет | П54 | 000::Дефект | провід
П61_В_0002 | Дефект відгалуження (пошкодження проводу, контакту, неприпустиме провисання відгалуження від ПЛ до введення в будинок) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект відгалуження в будинок | 000::Нет | П61 | 000::Дефект | провід
П61_В_0004 | Дефект відгалуження (пошкодження проводу, контакту, неприпустиме провисання відгалуження від ПЛ до введення в будинок) | 0.4 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект відгалуження в будинок | 000::Нет | П61 | 000::Дефект | провід
П61_П_0002 | Дефект відгалуження (пошкодження проводу, контакту, неприпустиме провисання відгалуження від ПЛ до введення в будинок) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект відгалуження в будинок | 000::Нет | П61 | 000::Дефект | провід
П61_П_0004 | Дефект відгалуження (пошкодження проводу, контакту, неприпустиме провисання відгалуження від ПЛ до введення в будинок) | 0.4 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Дефект відгалуження в будинок | 000::Нет | П61 | 000::Дефект | провід
П62_В_0002 | Непроектне відгалуження (відгалуження, виконане проводом, що не відповідає проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне відгалуження | 000::Нет | П62 | 000::Дефект | провід
П62_В_0004 | Непроектне відгалуження (відгалуження, виконане проводом, що не відповідає проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне відгалуження | 000::Нет | П62 | 000::Дефект | провід
П62_П_0002 | Непроектне відгалуження (відгалуження, виконане проводом, що не відповідає проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне відгалуження | 000::Нет | П62 | 000::Дефект | провід
П62_П_0004 | Непроектне відгалуження (відгалуження, виконане проводом, що не відповідає проекту ПЛ або вимогам ПУЕ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне відгалуження | 000::Нет | П62 | 000::Дефект | провід
П33_П_0060 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
П33_П_0100 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
П33_П_0200 | Пошкодження ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2) | 0.6 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Пошкодження ізолятора муфти | 000::Нет | П33 | 000::Дефект | ізолятор
С23_О_0060 | Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури приставки | 000::Нет | С23 | 000::Дефект | опора
С23_О_0100 | Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури приставки | 000::Нет | С23 | 000::Дефект | опора
С23_О_0200 | Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури приставки | 000::Нет | С23 | 000::Дефект | опора
С10_О_0002 | Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорі) | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність нумерації | 000::Нет | С10 | 000::Дефект | дисп найменування
С10_О_0004 | Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорі) | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність нумерації | 000::Нет | С10 | 000::Дефект | дисп найменування
СЗЗ_О_0060 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів подовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | СЗЗ | 000::Дефект | опора
СЗЗ_О_0100 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів подовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | СЗЗ | 000::Дефект | опора
СЗЗ_О_0200 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів подовжньої арматури понад 1 м) | 0.6 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | СЗЗ | 000::Дефект | опора
С21_О_0002 | Загнивання дерев'яної приставки (зменшення її діаметра понад мінімально припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5бм і більше сумарною довжиною 1,5 м) | 0.8 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загн-ння дер.приставки або розтр-ння з/б приставки | 000::Нет | С21 | 000::Дефект | опора
С21_О_0004 | Загнивання дерев'яної приставки (зменшення її діаметра понад мінімально припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5бм і більше сумарною довжиною 1,5 м) | 0.8 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загн-ння дер.приставки або розтр-ння з/б приставки | 000::Нет | С21 | 000::Дефект | опора
А13_О_0060 | Дефект контактів роз'єднувача (обгорання ножів і губок роз'єднувача; іскріння контактів, перекіс ножів тощо) | 0.7 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | А13 | 000::Дефект | комутація
А13_О_0100 | Дефект контактів роз'єднувача (обгорання ножів і губок роз'єднувача; іскріння контактів, перекіс ножів тощо) | 0.7 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | А13 | 000::Дефект | комутація
А13_О_0200 | Дефект контактів роз'єднувача (обгорання ножів і губок роз'єднувача; іскріння контактів, перекіс ножів тощо) | 0.7 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Дефект контактів роз'єднувача | 001::Да | А13 | 000::Дефект | комутація
А42_О_0060 | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 0.7 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 000::Нет | А42 | 000::Дефект | захист
А42_О_0100 | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 0.7 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 000::Нет | А42 | 000::Дефект | захист
А42_О_0200 | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 0.7 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність, пошкодження розрядників, ОПН | 000::Нет | А42 | 000::Дефект | захист
С23_О_0002 | Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури приставки | 000::Нет | С23 | 000::Дефект | опора
С23_О_0004 | Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури приставки | 000::Нет | С23 | 000::Дефект | опора
П13_В_0060 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_В_0100 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_В_0200 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
С24_О_0002 | Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону приставки | 000::Нет | С24 | 000::Дефект | опора
С24_О_0004 | Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону приставки | 000::Нет | С24 | 000::Дефект | опора
П13_П_0060 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_П_0100 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
П13_П_0200 | Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі) | 0.7 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив проволоки | 000::Нет | П13 | 000::Дефект | провід
С31_О_0002 | Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.8 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнив.дерев.стійки або розтріскування з/б стійки | 000::Нет | С31 | 000::Дефект | опора
С31_О_0004 | Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.8 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнив.дерев.стійки або розтріскування з/б стійки | 000::Нет | С31 | 000::Дефект | опора
П41_В_0060 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_В_0100 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_В_0200 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_П_0060 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_П_0100 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
П41_П_0200 | Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Корозія проводу | 000::Нет | П41 | 000::Дефект | провід
С33_О_0002 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | С33 | 000::Дефект | опора
С33_О_0004 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | С33 | 000::Дефект | опора
С33_ТП_0060 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) ЩТП | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | С33 | 000::Дефект | будівля
С33_ТП_0100 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) ЩТП | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | С33 | 000::Дефект | будівля
С33_ТП_0200 | Оголення арматури стійки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м) ЩТП | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Оголення арматури стійки | 000::Нет | С33 | 000::Дефект | будівля
С34_О_0002 | Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | опора
С34_О_0004 | Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | опора
П42_В_0060 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_В_0100 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_В_0200 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
С34_ТП_0060 | Розтріскування бетону стійки (тріщини в бетоні залізобетонної стійки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | будівля
С34_ТП_0100 | Розтріскування бетону стійки (тріщини в бетоні залізобетонної стійки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | будівля
С34_ТП_0200 | Розтріскування бетону стійки (тріщини в бетоні залізобетонної стійки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м) ЩТП | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Розтріскування бетону стійки | 000::Нет | С34 | 000::Дефект | будівля
П42_П_0060 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_П_0100 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
П42_П_0200 | Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше) | 0.7 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтягування проводу | 000::Нет | П42 | 000::Дефект | провід
С35_ТП_0060 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) ЩТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
С35_ТП_0100 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) ЩТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
С35_ТП_0200 | Вигин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м) ЩТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Вигин стійки | 000::Нет | С35 | 000::Дефект | опора
С41_О_0002 | Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більше довжиною понад 1,5 м | 0.6 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання підкоса; тріщини в з/б підкосі | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | опора
С41_О_0004 | Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більше довжиною понад 1,5 м | 0.6 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнивання підкоса; тріщини в з/б підкосі | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | опора
Т75_О_0060 | Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ ) | 0.7 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опора поблизу проїзної частини | 000::Нет | Т75 | 000::Дефект | опора
Т75_О_0100 | Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ ) | 0.7 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опора поблизу проїзної частини | 000::Нет | Т75 | 000::Дефект | опора
Т75_О_0200 | Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ ) | 0.7 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опора поблизу проїзної частини | 000::Нет | Т75 | 000::Дефект | опора
С41_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | замок
С41_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | замок
С41_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С41 | 000::Дефект | замок
А32_О_0060 | Забруднення ізолятора роз'єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А32 | 000::Дефект | ізолятор
А32_О_0100 | Забруднення ізолятора роз'єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А32 | 000::Дефект | ізолятор
А32_О_0200 | Забруднення ізолятора роз'єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора роз'єднувача | 001::Да | А32 | 000::Дефект | ізолятор
С42_ТП_0060 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | будівля
С42_ТП_0100 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | будівля
С42_ТП_0200 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ | 000::Нет | С42 | 000::Дефект | будівля
С43_О_0002 | Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури підкоса | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | опора
С43_О_0004 | Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1,5 м) | 0.2 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Оголення арматури підкоса | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | опора
І32_О_0060 | Забруднення ізолятора (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора | 001::Да | І32 | 000::Дефект | ізолятор
І32_О_0100 | Забруднення ізолятора (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора | 001::Да | І32 | 000::Дефект | ізолятор
І32_О_0200 | Забруднення ізолятора (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора | 001::Да | І32 | 000::Дефект | ізолятор
С44_О_0002 | Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону підкоса | 000::Нет | С44 | 000::Дефект | опора
С44_О_0004 | Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,5 м) | 0.4 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Розтріскування бетону підкоса | 000::Нет | С44 | 000::Дефект | опора
К71_О_0060 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення шлейфа | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К71_О_0100 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення шлейфа | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
К71_О_0200 | Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження кріплення шлейфа | 000::Нет | К71 | 000::Дефект | провід
С51_ТП_0060 | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 000::Нет | С51 | 000::Дефект | будівля
С51_ТП_0100 | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 000::Нет | С51 | 000::Дефект | будівля
С51_ТП_0200 | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП) | 000::Нет | С51 | 000::Дефект | будівля
С52_ТП_0060 | Наскрізна корозія корпуса КТП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія корпуса КТП | 000::Нет | С52 | 000::Дефект | будівля
С52_ТП_0100 | Наскрізна корозія корпуса КТП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія корпуса КТП | 000::Нет | С52 | 000::Дефект | будівля
С52_ТП_0200 | Наскрізна корозія корпуса КТП | 0.6 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія корпуса КТП | 000::Нет | С52 | 000::Дефект | будівля
С61_ТП_0060 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев’яної траверси більш ніж на 3О % ; тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше довжиною понад 0,5 м) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | С61 | 000::Дефект | опора
С61_ТП_0100 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев’яної траверси більш ніж на 3О % ; тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше довжиною понад 0,5 м) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | С61 | 000::Дефект | опора
С61_ТП_0200 | Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев’яної траверси більш ніж на 3О % ; тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше довжиною понад 0,5 м) | 0.6 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Загнивання траверси; тріщини в траверсі | 000::Нет | С61 | 000::Дефект | опора
С62_ТП_0060 | Наскрізна корозія траверси | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія траверси | 000::Нет | С62 | 000::Дефект | опора
С62_ТП_0100 | Наскрізна корозія траверси | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія траверси | 000::Нет | С62 | 000::Дефект | опора
С62_ТП_0200 | Наскрізна корозія траверси | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наскрізна корозія траверси | 000::Нет | С62 | 000::Дефект | опора
С63_ТП_0060 | Пошкодження кронштейна | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кронштейна | 000::Нет | С63 | 000::Дефект | опора
С63_ТП_0100 | Пошкодження кронштейна | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кронштейна | 000::Нет | С63 | 000::Дефект | опора
С63_ТП_0200 | Пошкодження кронштейна | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження кронштейна | 000::Нет | С63 | 000::Дефект | опора
С64_ТП_0060 | Прогин металевої траверси | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Прогин металевої траверси | 000::Нет | С64 | 000::Дефект | опора
С64_ТП_0100 | Прогин металевої траверси | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Прогин металевої траверси | 000::Нет | С64 | 000::Дефект | опора
С64_ТП_0200 | Прогин металевої траверси | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Прогин металевої траверси | 000::Нет | С64 | 000::Дефект | опора
П14_В_0060 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 002::Ответвление | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_В_0100 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 002::Ответвление | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_В_0200 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 002::Ответвление | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
Т10_П_0002 | Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальни | 0.5 | 000::Пролёт | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Захаращення охоронної зони | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | опора
Т10_П_0004 | Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальни | 0.5 | 000::Пролёт | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Захаращення охоронної зони | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | опора
П14_П_0060 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_П_0100 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
П14_П_0200 | З'єднання проводу скруткою | 0.8 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | З'єднання проводу скруткою | 000::Нет | П14 | 000::Дефект | провід
Т10_ТП_0060 | Захаращення площадки (наявність на площадці ТП у радіусі 10 м сторонніх матеріалів, устаткування, а поблизу ТП — захаращення проїздів і проходів) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Захаращення площадки | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | будівля
Т10_ТП_0100 | Захаращення площадки (наявність на площадці ТП у радіусі 10 м сторонніх матеріалів, устаткування, а поблизу ТП — захаращення проїздів і проходів) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Захаращення площадки | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | будівля
Т10_ТП_0200 | Захаращення площадки (наявність на площадці ТП у радіусі 10 м сторонніх матеріалів, устаткування, а поблизу ТП — захаращення проїздів і проходів) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Захаращення площадки | 000::Нет | Т10 | 000::Дефект | будівля
Т20_П_0002 | Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з РЕМ (ЕМ) | 0.9 | 000::Пролёт | 0,22 | 001::Да | 006::ЛЭП | Роботи в охоронній зоні | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т20_П_0004 | Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з РЕМ (ЕМ) | 0.9 | 000::Пролёт | 0,4 | 001::Да | 006::ЛЭП | Роботи в охоронній зоні | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
П32_В_0060 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
П32_В_0100 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
П32_В_0200 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
Т20_ТП_0060 | Провадження робіт поблизу ТП (виконання сторонніми організаціями в безпосередній близькості до ТП завантажувально - розвантажувальних і будівельних робіт) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Провадження робіт поблизу ТП | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т20_ТП_0100 | Провадження робіт поблизу ТП (виконання сторонніми організаціями в безпосередній близькості до ТП завантажувально - розвантажувальних і будівельних робіт) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Провадження робіт поблизу ТП | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т20_ТП_0200 | Провадження робіт поблизу ТП (виконання сторонніми організаціями в безпосередній близькості до ТП завантажувально - розвантажувальних і будівельних робіт) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Провадження робіт поблизу ТП | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
П32_П_0060 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
П32_П_0100 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
П32_П_0200 | Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі) | 0.8 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Забруднення ізолятора муфти | 000::Нет | П32 | 000::Дефект | ізолятор
Т41_В_0002 | Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи ) | 0.5 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність дерева | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т41_В_0004 | Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи ) | 0.5 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність дерева | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
П36_В_0060 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 002::Ответвление | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_В_0100 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 002::Ответвление | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_В_0200 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 002::Ответвление | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
Т41_ТП_0060 | Наявність дерев (на площадці і поблизу ТП — дерев, що загрожують падінням наТП; гілок дерев, що стосуються ТП) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність дерев | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т41_ТП_0100 | Наявність дерев (на площадці і поблизу ТП — дерев, що загрожують падінням наТП; гілок дерев, що стосуються ТП) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність дерев | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т41_ТП_0200 | Наявність дерев (на площадці і поблизу ТП — дерев, що загрожують падінням наТП; гілок дерев, що стосуються ТП) | 0.5 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Наявність дерев | 000::Нет | Т41 | 000::Дефект | дерево
Т42_В_0002 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого наблизилися до проводів на відстані менше 1 м) | 0.3 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
Т42_В_0004 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого наблизилися до проводів на відстані менше 1 м) | 0.3 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
Т42_П_0002 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого наблизилися до проводів на відстані менше 1 м) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
Т42_П_0004 | Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого наблизилися до проводів на відстані менше 1 м) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок | 000::Нет | Т42 | 000::Дефект | дерево
П36_П_0060 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_П_0100 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
П36_П_0200 | Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо) | 0.8 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження муфти | 000::Нет | П36 | 000::Дефект | провід
Т43_В_0002 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі (поросль), верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані менш 1м) | 0.3 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_В_0004 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі (поросль), верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані менш 1м) | 0.3 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_П_0002 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі (поросль), верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані менш 1м) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_П_0004 | Наявність чагарнику (під проводами є кущі (поросль), верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані менш 1м) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність чагарнику | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
С21_О_0060 | Загнивання дерев'яної приставки (зменшення діаметра в результаті загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,0 м) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загн-ння дер.приставки або розтр-ння з/б приставки | 000::Нет | С21 | 000::Дефект | опора
С21_О_0100 | Загнивання дерев'яної приставки (зменшення діаметра в результаті загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,0 м) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загн-ння дер.приставки або розтр-ння з/б приставки | 000::Нет | С21 | 000::Дефект | опора
С21_О_0200 | Загнивання дерев'яної приставки (зменшення діаметра в результаті загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,0 м) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загн-ння дер.приставки або розтр-ння з/б приставки | 000::Нет | С21 | 000::Дефект | опора
Т43_ТП_0060 | Чагарник (на площадці) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Чагарник (на площадці) | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_ТП_0100 | Чагарник (на площадці) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Чагарник (на площадці) | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
Т43_ТП_0200 | Чагарник (на площадці) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Чагарник (на площадці) | 000::Нет | Т43 | 000::Дефект | дерево
С22_О_0060 | Обгорання приставки (обгорання дерев'яної приставки в результаті низової пожежі, діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання приставки | 000::Нет | С22 | 000::Дефект | опора
С22_О_0100 | Обгорання приставки (обгорання дерев'яної приставки в результаті низової пожежі, діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання приставки | 000::Нет | С22 | 000::Дефект | опора
С22_О_0200 | Обгорання приставки (обгорання дерев'яної приставки в результаті низової пожежі, діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання приставки | 000::Нет | С22 | 000::Дефект | опора
С31_О_0060 | Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра внаслідок загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнив.дерев.стійки або розтріскування з/б стійки | 000::Нет | С31 | 000::Дефект | опора
С31_О_0100 | Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра внаслідок загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнив.дерев.стійки або розтріскування з/б стійки | 000::Нет | С31 | 000::Дефект | опора
С31_О_0200 | Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра внаслідок загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1 м) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Загнив.дерев.стійки або розтріскування з/б стійки | 000::Нет | С31 | 000::Дефект | опора
С32_О_0060 | Обгорання стійки (обгорання дерев'яної стійки в результаті впливу струмів витоку або після низової пожежі; діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання стійки | 000::Нет | С32 | 000::Дефект | опора
С32_О_0100 | Обгорання стійки (обгорання дерев'яної стійки в результаті впливу струмів витоку або після низової пожежі; діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання стійки | 000::Нет | С32 | 000::Дефект | опора
С32_О_0200 | Обгорання стійки (обгорання дерев'яної стійки в результаті впливу струмів витоку або після низової пожежі; діаметр частини, що залишилася, менше припустимого) | 0.8 | 001::Опора | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обгорання стійки | 000::Нет | С32 | 000::Дефект | опора
Т71_О_0002 | Вихід опори з осі ПЛ | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вихід опори з осі ПЛ | 000::Нет | Т71 | 000::Дефект | опора
Т71_О_0004 | Вихід опори з осі ПЛ | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Вихід опори з осі ПЛ | 000::Нет | Т71 | 000::Дефект | опора
Т20_П_0060 | Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні на відстані 10м від крайніх проводів різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з енергопостачальною компанією/підприємством) | 0.9 | 000::Пролёт | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Роботи в охоронній зоні | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т20_П_0100 | Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні на відстані 10м від крайніх проводів різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з енергопостачальною компанією/підприємством) | 0.9 | 000::Пролёт | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Роботи в охоронній зоні | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т20_П_0200 | Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні на відстані 10м від крайніх проводів різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з енергопостачальною компанією/підприємством) | 0.9 | 000::Пролёт | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Роботи в охоронній зоні | 000::Нет | Т20 | 000::Дефект | інше
Т72_П_0002 | Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний проліт | 000::Нет | Т72 | 000::Дефект | провід
Т72_П_0004 | Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий ) | 0.2 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектний проліт | 000::Нет | Т72 | 000::Дефект | провід
А11_О_0060 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 000::Нет | А11 | 000::Дефект | комутація
А11_О_0100 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 000::Нет | А11 | 000::Дефект | комутація
А11_О_0200 | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Шунт пошкодженого роз'єднувача | 000::Нет | А11 | 000::Дефект | комутація
Т74_П_0002 | Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне зближення | 000::Нет | Т74 | 000::Дефект | провід
Т74_П_0004 | Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ) | 0.3 | 000::Пролёт | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Непроектне зближення | 000::Нет | Т74 | 000::Дефект | провід
А12_О_0060 | Пошкодження приводу роз'єднувача (злам або відсутність деталей приводу роз'єднувача) | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | А12 | 000::Дефект | комутація
А12_О_0100 | Пошкодження приводу роз'єднувача (злам або відсутність деталей приводу роз'єднувача) | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | А12 | 000::Дефект | комутація
А12_О_0200 | Пошкодження приводу роз'єднувача (злам або відсутність деталей приводу роз'єднувача) | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження приводу роз'єднувача | 001::Да | А12 | 000::Дефект | комутація
Т75_О_0002 | Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ) | 0.7 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опора поблизу проїзної частини | 000::Нет | Т75 | 000::Дефект | опора
Т75_О_0004 | Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ) | 0.7 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опора поблизу проїзної частини | 000::Нет | Т75 | 000::Дефект | опора
Д111_О_0060 | Відсутність замикаючих пристроїв | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність замикаючих пристроїв | 000::Нет | Д111 | 000::Дефект | замок
Д111_О_0100 | Відсутність замикаючих пристроїв | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність замикаючих пристроїв | 000::Нет | Д111 | 000::Дефект | замок
Д111_О_0200 | Відсутність замикаючих пристроїв | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Відсутність замикаючих пристроїв | 000::Нет | Д111 | 000::Дефект | замок
У11_О_0002 | Обрив заземлювального спуску | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив заземлювального спуску | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У11_О_0004 | Обрив заземлювального спуску | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Обрив заземлювального спуску | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
І13_О_0060 | Пошкодження траверси, руйнування | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження траверси, руйнування | 000::Нет | І13 | 000::Дефект | опора
І13_О_0100 | Пошкодження траверси, руйнування | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження траверси, руйнування | 000::Нет | І13 | 000::Дефект | опора
І13_О_0200 | Пошкодження траверси, руйнування | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження траверси, руйнування | 000::Нет | І13 | 000::Дефект | опора
У11_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) заземлення дверей, комірок, металоконструкцій | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення корпусу | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У11_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) заземлення дверей, комірок, металоконструкцій | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення корпусу | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У11_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) заземлення дверей, комірок, металоконструкцій | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення корпусу | 000::Нет | У11 | 000::Дефект | заземлення
У12_ТП_0060 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
У12_ТП_0100 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
У12_ТП_0200 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
У21_О_0002 | Опір заземлення вище норми | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У21_О_0004 | Опір заземлення вище норми | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
І22_О_0060 | Пошкодження/злам гака, штиря | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження/злам гака, штиря | 000::Нет | І22 | 000::Дефект | опора
І22_О_0100 | Пошкодження/злам гака, штиря | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження/злам гака, штиря | 000::Нет | І22 | 000::Дефект | опора
І22_О_0200 | Пошкодження/злам гака, штиря | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Пошкодження/злам гака, штиря | 000::Нет | І22 | 000::Дефект | опора
У21_ТП_0060 | Опір заземлення вище норми | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У21_ТП_0100 | Опір заземлення вище норми | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У21_ТП_0200 | Опір заземлення вище норми | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Опір заземлення вище норми | 000::Нет | У21 | 000::Дефект | інше
У22_О_0002 | Відсутність заземлення (відсутність заземлення гаків і штирів, передбачена НД) | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутнє заземлення гаків і штирів, передбачена НД | 000::Нет | У22 | 000::Дефект | заземлення
У22_О_0004 | Відсутність заземлення (відсутність заземлення гаків і штирів, передбачена НД) | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутнє заземлення гаків і штирів, передбачена НД | 000::Нет | У22 | 000::Дефект | заземлення
У23_О_0002 | Відсутність повторного заземлення нульового проводу | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність повтор.заземлення нульового проводу | 000::Нет | У23 | 000::Дефект | заземлення
У23_О_0004 | Відсутність повторного заземлення нульового проводу | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність повтор.заземлення нульового проводу | 000::Нет | У23 | 000::Дефект | заземлення
У31_О_0002 | Руйнування контуру заземлення | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У31_О_0004 | Руйнування контуру заземлення | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
ІЗЗ_О_0060 | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 000::Нет | ІЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ІЗЗ_О_0100 | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 000::Нет | ІЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ІЗЗ_О_0200 | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора. Руйнування ізолятора | 000::Нет | ІЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
У31_ТП_0060 | Руйнування (відсутність) контуру заземлення | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Руйнування контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У31_ТП_0100 | Руйнування (відсутність) контуру заземлення | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Руйнування контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
У31_ТП_0200 | Руйнування (відсутність) контуру заземлення | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Руйнування контуру заземлення | 000::Нет | У31 | 000::Дефект | заземлення
К51_О_0060 | Порушення кріплення ізолятора, зрив ізолятора | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К51_О_0100 | Порушення кріплення ізолятора, зрив ізолятора | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
К51_О_0200 | Порушення кріплення ізолятора, зрив ізолятора | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Зрив ізолятора | 001::Да | К51 | 000::Дефект | ізолятор
Я11_Т_0060 | Термін служби трансформатора більше 25 років, навантаження перевищує припустиме | 0.6 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Термін служби тр-ра>25 р, неприпустиме навантаж. | 000::Нет | Я11 | 000::Дефект | трансформатор
Я11_Т_0100 | Термін служби трансформатора більше 25 років, навантаження перевищує припустиме | 0.6 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Термін служби тр-ра>25 р, неприпустиме навантаж. | 000::Нет | Я11 | 000::Дефект | трансформатор
Я11_Т_0200 | Термін служби трансформатора більше 25 років, навантаження перевищує припустиме | 0.6 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Термін служби тр-ра>25 р, неприпустиме навантаж. | 000::Нет | Я11 | 000::Дефект | трансформатор
Я12_Т_0060 | Пошкодження введення 6—20 кВ | 0.7 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 6—20 кВ | 000::Нет | Я12 | 000::Дефект | трансформатор
Я12_Т_0100 | Пошкодження введення 6—20 кВ | 0.7 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 6—20 кВ | 000::Нет | Я12 | 000::Дефект | трансформатор
Я12_Т_0200 | Пошкодження введення 6—20 кВ | 0.7 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 6—20 кВ | 000::Нет | Я12 | 000::Дефект | трансформатор
Я13_Т_0060 | Витік олії | 0.6 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Витік олії | 000::Нет | Я13 | 000::Дефект | трансформатор
Я13_Т_0100 | Витік олії | 0.6 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Витік олії | 000::Нет | Я13 | 000::Дефект | трансформатор
Я13_Т_0200 | Витік олії | 0.6 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Витік олії | 000::Нет | Я13 | 000::Дефект | трансформатор
Я14_Т_0060 | Зниження рівня олії | 0.5 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зниження рівня олії | 000::Нет | Я14 | 000::Дефект | трансформатор
Я14_Т_0100 | Зниження рівня олії | 0.5 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зниження рівня олії | 000::Нет | Я14 | 000::Дефект | трансформатор
Я14_Т_0200 | Зниження рівня олії | 0.5 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Зниження рівня олії | 000::Нет | Я14 | 000::Дефект | трансформатор
Я15_Т_0060 | Пошкодження введення 0,38 кВ | 0.3 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 0,38 кВ | 000::Нет | Я15 | 000::Дефект | трансформатор
Я15_Т_0100 | Пошкодження введення 0,38 кВ | 0.3 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 0,38 кВ | 000::Нет | Я15 | 000::Дефект | трансформатор
Я15_Т_0200 | Пошкодження введення 0,38 кВ | 0.3 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження введення 0,38 кВ | 000::Нет | Я15 | 000::Дефект | трансформатор
Я16_Т_0060 | Забруднення корпусу трансформатора | 0.2 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення корпусу трансформатора | 000::Нет | Я16 | 000::Дефект | трансформатор
Я16_Т_0100 | Забруднення корпусу трансформатора | 0.2 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення корпусу трансформатора | 000::Нет | Я16 | 000::Дефект | трансформатор
Я16_Т_0200 | Забруднення корпусу трансформатора | 0.2 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення корпусу трансформатора | 000::Нет | Я16 | 000::Дефект | трансформатор
Я17_Т_0060 | Дефект контакту введення (перегрівання, ослаблення контакту введення трансформатора) | 0.4 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Дефект контакту введення | 000::Нет | Я17 | 000::Дефект | комутація
Я17_Т_0100 | Дефект контакту введення (перегрівання, ослаблення контакту введення трансформатора) | 0.4 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Дефект контакту введення | 000::Нет | Я17 | 000::Дефект | комутація
Я17_Т_0200 | Дефект контакту введення (перегрівання, ослаблення контакту введення трансформатора) | 0.4 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Дефект контакту введення | 000::Нет | Я17 | 000::Дефект | комутація
Я18_Т_0060 | Підвищений шум трансформатора | 0.5 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Підвищений шум трансформатора | 000::Нет | Я18 | 000::Дефект | трансформатор
Я18_Т_0100 | Підвищений шум трансформатора | 0.5 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Підвищений шум трансформатора | 000::Нет | Я18 | 000::Дефект | трансформатор
Я18_Т_0200 | Підвищений шум трансформатора | 0.5 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Підвищений шум трансформатора | 000::Нет | Я18 | 000::Дефект | трансформатор
Я19_Т_0060 | Обрив нульової шини | 0.4 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Обрив нульової шини | 000::Нет | Я19 | 000::Дефект | трансформатор
Я19_Т_0100 | Обрив нульової шини | 0.4 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Обрив нульової шини | 000::Нет | Я19 | 000::Дефект | трансформатор
Я19_Т_0200 | Обрив нульової шини | 0.4 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Обрив нульової шини | 000::Нет | Я19 | 000::Дефект | трансформатор
М143_ТП_0060 | Відсутність сітчастого огородження в комірках для КРУН | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність сітчастого огородження | 000::Нет | М143 | 000::Дефект | будівля
М143_ТП_0100 | Відсутність сітчастого огородження в комірках для КРУН | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність сітчастого огородження | 000::Нет | М143 | 000::Дефект | будівля
М143_ТП_0200 | Відсутність сітчастого огородження в комірках для КРУН | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність сітчастого огородження | 000::Нет | М143 | 000::Дефект | будівля
М108_ТП_0060 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) ВН | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки ВН | 000::Нет | М108 | 000::Дефект | будівля
М108_ТП_0100 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) ВН | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки ВН | 000::Нет | М108 | 000::Дефект | будівля
М108_ТП_0200 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) ВН | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки ВН | 000::Нет | М108 | 000::Дефект | будівля
М120_С_0060 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 004::Секция | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М120_С_0100 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 004::Секция | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М120_С_0200 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 004::Секция | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М121_С_0060 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М121_С_0100 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М121_С_0200 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М122_С_0060 | Відсутність розмітки фаз | 0.1 | 004::Секция | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність розмітки фаз | 001::Да | М122 | 000::Дефект | будівля
М122_С_0100 | Відсутність розмітки фаз | 0.1 | 004::Секция | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність розмітки фаз | 001::Да | М122 | 000::Дефект | будівля
М122_С_0200 | Відсутність розмітки фаз | 0.1 | 004::Секция | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність розмітки фаз | 001::Да | М122 | 000::Дефект | будівля
М123_ТП_0060 | Корозія комірки (дверей) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) | 000::Нет | М123 | 000::Дефект | будівля
М123_ТП_0100 | Корозія комірки (дверей) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) | 000::Нет | М123 | 000::Дефект | будівля
М123_ТП_0200 | Корозія комірки (дверей) | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) | 000::Нет | М123 | 000::Дефект | будівля
М125_ТП_0060 | Пошкодження, відсутність бар’єру | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження, відсутність бар’єру | 000::Нет | М125 | 000::Дефект | інше
М125_ТП_0100 | Пошкодження, відсутність бар’єру | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження, відсутність бар’єру | 000::Нет | М125 | 000::Дефект | інше
М125_ТП_0200 | Пошкодження, відсутність бар’єру | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження, відсутність бар’єру | 000::Нет | М125 | 000::Дефект | інше
М118_ТП_0060 | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 0.8 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 000::Нет | М118 | 000::Дефект | інше
М118_ТП_0100 | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 0.8 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 000::Нет | М118 | 000::Дефект | інше
М118_ТП_0200 | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 0.8 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Кількість «зболчених» кабельних ліній | 000::Нет | М118 | 000::Дефект | інше
М140_ТП_0060 | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 0.5 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 000::Нет | М140 | 000::Дефект | інше
М140_ТП_0100 | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 0.5 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 000::Нет | М140 | 000::Дефект | інше
М140_ТП_0200 | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 0.5 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Знижений рівень оливи в полюсах фаз комірки для КРУН | 000::Нет | М140 | 000::Дефект | інше
М141_ТП_0060 | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 0.3 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 000::Нет | М141 | 000::Дефект | комутація
М141_ТП_0100 | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 0.3 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 000::Нет | М141 | 000::Дефект | комутація
М141_ТП_0200 | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 0.3 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження масляного вимикача для КРУН | 000::Нет | М141 | 000::Дефект | комутація
М120_К_0060 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 003::Ячейка | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М120_К_0100 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 003::Ячейка | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М120_К_0200 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 003::Ячейка | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М120 | 000::Дефект | ізолятор
М1202_К_0004 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 003::Ячейка | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М1202 | 000::Дефект | ізолятор
М1202_К_0002 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 003::Ячейка | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М1202 | 000::Дефект | ізолятор
М1202_С_0002 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 004::Секция | 0,22 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М1202 | 000::Дефект | ізолятор
М1202_С_0004 | Забруднення ізоляції | 0.8 | 004::Секция | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Забруднення ізоляції | 001::Да | М1202 | 000::Дефект | ізолятор
М121_К_0060 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 003::Ячейка | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М121_К_0100 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 003::Ячейка | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М121_К_0200 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 003::Ячейка | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М121 | 000::Дефект | ізолятор
М1212_С_0002 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М1212 | 000::Дефект | ізолятор
М1212_С_0004 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М1212 | 000::Дефект | ізолятор
М1212_К_0002 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М1212 | 000::Дефект | ізолятор
М1212_К_0004 | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 1 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) опорної ізоляції | 001::Да | М1212 | 000::Дефект | ізолятор
М1222_С_0002 | Відсутність розмітки фаз | 0.1 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність розмітки фаз | 001::Да | М1222 | 000::Дефект | будівля
М1222_С_0004 | Відсутність розмітки фаз | 0.1 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність розмітки фаз | 001::Да | М1222 | 000::Дефект | будівля
У12_Т_0060 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
У12_Т_0100 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
У12_Т_0200 | Пошкодження заземлення трансформатора | 0.1 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження заземлення трансформатора | 000::Нет | У12 | 000::Дефект | трансформатор
В101_Т_0060 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 6-20 кВ Тр-р | 000::Нет | В101 | 000::Дефект | дисп найменування
В101_Т_0100 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 6-20 кВ Тр-р | 000::Нет | В101 | 000::Дефект | дисп найменування
В101_Т_0200 | Відсутність диспетчерських позначень, нумерації, приналежності до РЕМ, № телефону Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність нумерації 6-20 кВ Тр-р | 000::Нет | В101 | 000::Дефект | дисп найменування
В111_Т_0060 | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 0.1 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 000::Нет | В111 | 000::Дефект | дисп найменування
В111_Т_0100 | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 0.1 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 000::Нет | В111 | 000::Дефект | дисп найменування
В111_Т_0200 | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 0.1 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Відсутність плакатів з ЕБ Трансформатор | 000::Нет | В111 | 000::Дефект | дисп найменування
С421_Т_0060 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ Тр-р | 000::Нет | С421 | 000::Дефект | будівля
С421_Т_0100 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ Тр-р | 000::Нет | С421 | 000::Дефект | будівля
С421_Т_0200 | Пошкодження дверей РУ ВН (потребує: фарбування, заміни, часткових зварювальних робіт) Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, 6—20 кВ Тр-р | 000::Нет | С421 | 000::Дефект | будівля
К911_Т_0060 | Пошкодження (завісів) петель дверей Тр-р | 0.4 | 005::Трансформатор | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей Тр-р | 000::Нет | К911 | 000::Дефект | трансформатор
К911_Т_0100 | Пошкодження (завісів) петель дверей Тр-р | 0.4 | 005::Трансформатор | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей Тр-р | 000::Нет | К911 | 000::Дефект | трансформатор
К911_Т_0200 | Пошкодження (завісів) петель дверей Тр-р | 0.4 | 005::Трансформатор | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей Тр-р | 000::Нет | К911 | 000::Дефект | трансформатор
К921_Т_0060 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей Тр-р | 000::Нет | К921 | 000::Дефект | будівля
К921_Т_0100 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей Тр-р | 000::Нет | К921 | 000::Дефект | будівля
К921_Т_0200 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) Тр-р | 0.2 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей Тр-р | 000::Нет | К921 | 000::Дефект | будівля
М1041_Т_0060 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі Тр-р | 000::Нет | М1041 | 000::Дефект | будівля
М1041_Т_0100 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі Тр-р | 000::Нет | М1041 | 000::Дефект | будівля
М1041_Т_0200 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу Тр-р | 0.1 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі Тр-р | 000::Нет | М1041 | 000::Дефект | будівля
С43_К_0002 | Пошкодження дверей низьковольтного щита (пошкодження дверей, стінок РП 0,38 кВ) | 1 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, стінок РП 0,38 кВ | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | будівля
С43_К_0004 | Пошкодження дверей низьковольтного щита (пошкодження дверей, стінок РП 0,38 кВ) | 1 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження дверей, стінок РП 0,38 кВ | 000::Нет | С43 | 000::Дефект | будівля
С411_Т_0060 | Пошкодження (відсутність) замка Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка Тр-р | 000::Нет | С411 | 000::Дефект | трансформатор
С411_Т_0100 | Пошкодження (відсутність) замка Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка Тр-р | 000::Нет | С411 | 000::Дефект | трансформатор
С411_Т_0200 | Пошкодження (відсутність) замка Тр-р | 1 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка Тр-р | 000::Нет | С411 | 000::Дефект | трансформатор
С412_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С412 | 000::Дефект | замок
С412_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С412 | 000::Дефект | замок
С412_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) замка | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замка | 000::Нет | С412 | 000::Дефект | замок
К912_Т_0060 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К912 | 000::Дефект | будівля
К912_Т_0100 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К912 | 000::Дефект | будівля
К912_Т_0200 | Пошкодження (завісів) петель дверей | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження петель дверей | 000::Нет | К912 | 000::Дефект | будівля
К922_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей НН | 000::Нет | К922 | 000::Дефект | будівля
К922_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей НН | 000::Нет | К922 | 000::Дефект | будівля
К922_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ущільнювачів дверей НН | 000::Нет | К922 | 000::Дефект | будівля
М1042_ТП_0060 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу НН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі НН | 000::Нет | М1042 | 000::Дефект | будівля
М1042_ТП_0100 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу НН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі НН | 000::Нет | М1042 | 000::Дефект | будівля
М1042_ТП_0200 | Всередині будівлі: руйнування покриття: стелі, підлоги, стін, кабельного каналу НН | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Внутрішній стан будівлі НН | 000::Нет | М1042 | 000::Дефект | будівля
М1082_ТП_0060 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) НН | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки НН | 000::Нет | М1082 | 000::Дефект | будівля
М1082_ТП_0100 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) НН | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки НН | 000::Нет | М1082 | 000::Дефект | будівля
М1082_ТП_0200 | Не закриті (відсутні) дверікомірки (пошкодження запираючого пристрою, вигін дверей комірки) НН | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Не закриті (відсутні) дверікомірки НН | 000::Нет | М1082 | 000::Дефект | будівля
М1232_ТП_0060 | Корозія комірки (дверей) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) НН | 000::Нет | М1232 | 000::Дефект | будівля
М1232_ТП_0100 | Корозія комірки (дверей) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) НН | 000::Нет | М1232 | 000::Дефект | будівля
М1232_ТП_0200 | Корозія комірки (дверей) НН | 0.2 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Корозія комірки (дверей) НН | 000::Нет | М1232 | 000::Дефект | будівля
М130_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) огорожі | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) огорожі | 000::Нет | М130 | 000::Дефект | інше
М130_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) огорожі | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) огорожі | 000::Нет | М130 | 000::Дефект | інше
М130_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) огорожі | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) огорожі | 000::Нет | М130 | 000::Дефект | інше
У13_ТП_0060 | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 6 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 000::Нет | У13 | 000::Дефект | заземлення
У13_ТП_0100 | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 10 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 000::Нет | У13 | 000::Дефект | заземлення
У13_ТП_0200 | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 0.1 | 007::ПС/ТП | 20 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження (відсутність) заземлюючого спуску РТП | 000::Нет | У13 | 000::Дефект | заземлення
М132_ТП_0060 | Пошкодження замикального пристрою | 1 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замикального пристрою | 000::Нет | М132 | 000::Дефект | замок
М132_ТП_0100 | Пошкодження замикального пристрою | 1 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замикального пристрою | 000::Нет | М132 | 000::Дефект | замок
М132_ТП_0200 | Пошкодження замикального пристрою | 1 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження замикального пристрою | 000::Нет | М132 | 000::Дефект | замок
М131_ТП_0060 | Відсутність захисту зливної пробки | 0.4 | 007::ПС/ТП | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту зливної пробки | 000::Нет | М131 | 000::Дефект | трансформатор
М131_ТП_0100 | Відсутність захисту зливної пробки | 0.4 | 007::ПС/ТП | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту зливної пробки | 000::Нет | М131 | 000::Дефект | трансформатор
М131_ТП_0200 | Відсутність захисту зливної пробки | 0.4 | 007::ПС/ТП | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Відсутність захисту зливної пробки | 000::Нет | М131 | 000::Дефект | трансформатор
Д102_О_0002 | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 0.1 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 000::Нет | Д102 | 000::Дефект | інше
Д102_О_0004 | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 0.1 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність вивісок, знаків, вітрин тощо | 000::Нет | Д102 | 000::Дефект | інше
К61_О_0060 | Обрив в'язання | 1 | 001::Опора | 6 | 001::Да | 006::ЛЭП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К61_О_0100 | Обрив в'язання | 1 | 001::Опора | 10 | 001::Да | 006::ЛЭП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
К61_О_0200 | Обрив в'язання | 1 | 001::Опора | 20 | 001::Да | 006::ЛЭП | Обрив в'язання | 000::Нет | К61 | 000::Дефект | провід
Д106_О_0002 | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень, металевий куток, азбестова труба | 0.4 | 001::Опора | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень | 000::Нет | Д106 | 000::Дефект | опора
Д106_О_0004 | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень, металевий куток, азбестова труба | 0.4 | 001::Опора | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відсутність захисту кабелю від механічних пошкоджень | 000::Нет | Д106 | 000::Дефект | опора
П22_В_0060 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_В_0100 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_В_0200 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_П_0060 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_П_0100 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
П22_П_0200 | Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Провисання проводу на перетині | 000::Нет | П22 | 000::Дефект | провід
ПЗЗ_В_0060 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ПЗЗ_В_0100 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ПЗЗ_В_0200 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ПЗЗ_П_0060 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ПЗЗ_П_0100 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
ПЗЗ_П_0200 | Пошкодження ізолятора муфти | 1 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Руйнування ізолятора муфти | 001::Да | ПЗЗ | 000::Дефект | ізолятор
Д113_В_0002 | Наявність гілок чагарнику на вводах у будинок | 0.5 | 002::Ответвление | 0,22 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок чагарнику на вводах у будинок | 000::Нет | Д113 | 000::Дефект | дерево
Д113_В_0004 | Наявність гілок чагарнику на вводах у будинок | 0.5 | 002::Ответвление | 0,4 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Наявність гілок чагарнику на вводах у будинок | 000::Нет | Д113 | 000::Дефект | дерево
В431_К_0004 | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 1 | 003::Ячейка | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 000::Нет | В431 | 000::Дефект | ізолятор
В431_К_0002 | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 1 | 003::Ячейка | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 000::Нет | В431 | 000::Дефект | ізолятор
В431_С_0004 | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 1 | 004::Секция | 0,4 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 000::Нет | В431 | 000::Дефект | ізолятор
В431_С_0002 | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 1 | 004::Секция | 0,22 | 001::Да | 007::ПС/ТП | Пошкодження прохідного ізолятора НН | 000::Нет | В431 | 000::Дефект | ізолятор
М126_Т_0060 | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ (опорної ізоляції, контактних зєднань) | 0.7 | 005::Трансформатор | 6 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ | 000::Нет | М126 | 000::Дефект | трансформатор
М126_Т_0100 | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ (опорної ізоляції, контактних зєднань) | 0.7 | 005::Трансформатор | 10 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ | 000::Нет | М126 | 000::Дефект | трансформатор
М126_Т_0200 | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ (опорної ізоляції, контактних зєднань) | 0.7 | 005::Трансформатор | 20 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ошиновки 6-20 кВ | 000::Нет | М126 | 000::Дефект | трансформатор
М124_Т_0004 | Пошкодження ошиновки 0,4 кВ (опорної ізоляції, контактних зєднань) | 0.7 | 005::Трансформатор | 0,4 | 000::Нет | 007::ПС/ТП | Пошкодження ошиновки 0,4 кВ | 000::Нет | М124 | 000::Дефект | трансформатор
П21_В_0060 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_В_0100 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_В_0200 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 002::Ответвление | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_П_0060 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 6 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_П_0100 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 10 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
П21_П_0200 | Відстань від проводу до землі меньше норми (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ) | 1 | 000::Пролёт | 20 | 000::Нет | 006::ЛЭП | Відстань від проводу до землі меньше норми | 000::Нет | П21 | 000::Дефект | провід
Note on A1: Номер дефекта
Note on B1: Детальное описание
Note on C1: Коэффициент вероятности отключения
Note on D1: Выбор типа технического места Возможные значения: Пролёт Опора Ответвление Ячейка Секция Трансформатор ЛЭП ПС/ТП Сооружение Муфта
Note on E1: Уровень напряжения, кВ
Note on F1: Возможные значения: Нет Да
Note on G1: Выбор типа технического места Возможные значения: Пролёт Опора Ответвление Ячейка Секция Трансформатор ЛЭП ПС/ТП Сооружение Муфта
Note on H1: Ввод краткого наименования
Note on I1: Разрешить указывать количество дефектов Возможные значения: Нет Да
Note on J1: Стандартный код дефекта
Note on K1: Выберите тип дефекта Возможные значения: Дефект Регламентные работы